
绿岛湖院区废水排污监测专线设备及运维服务采购需求

一、项目简介

投标人为我院绿岛湖院区完成废水排污自动监测设备安装、联网、验收及往后排污监测专线运维工作。服务期限为2年，总报价在16万元以内。

二、采购需求一览表
	（一）在线监测系统设备部分

	序号
	项目
	内容
	型号
	品牌
	数量
	价格（元）
	备注

	1
	水质在线监测设备
	自动留样器
	FC-2024AB
	格雷斯普
	1套
	
	包括采样泵、自控系统、预处理单元、辅材等及安装

	
	
	COD在线分析仪
	WQ1000
	正奇
	1套
	
	

	2
	辅材设备
	无线中间传输模块、水泵、电源防雷器、信号防雷器、视频防雷器、电缆、通讯线等
	/
	/
	1套
	
	

	3
	项目验收
	COD在线监控设备性能测试、比对
	/
	/
	1项
	
	出具第三方验收比对监测报告 

	4
	含税小计
	
	

	（二）在线监测系统运维

	序号
	项目
	内容
	期限
	备注

	1
	在线监测系统运维
	按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范（HJ 355-2019代替 HJT 355-2007）》的要求运营维护
	2年
	/


注：

1、排污监测项目包括但不限于采购需求清单内容，以环保部门要求为准。

2、本表中“型号”、“品牌”一列中已填写品牌型号的，为指定品牌型号，供应商不得变更。

3、报价应包含本项目采购需求清单的所有内容，费用已包含设备购置、运送、包装、安装、人工、调试、检测、税金等一切预见或不可预见费用。

三、技术要求（包括但不限于以下内容）

1、设备项目验收必须出具第三方验收比对监测报告。

2、监测设备的保修期限为2年，从在线监测系统运维服务开始起计算。
在线监测系统运维服务按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范（HJ 355-2019代替 HJT 355-2007）》的要求，分每日、每周、每月、每季度等不同周期开展维护工作，保持现场在线监控（测）系统的清洁。

3、每月、每季定期进行仪器校验与性能考核，建立监控设备计量档案。
4、接到报障情况时，保证在 1 小时内作出响应，2 小时内到达现场，4小时内处理完毕。如在检修 24 小时后仍无法排除故障，则保证在 48 小时内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，从而确保在线监测设备正常运行，并出具设备故障情况说明供环保部门备案。
四、商务要求

1、投标人须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2、投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

3、投标人熟悉排污监测专线运维管理等专业工作内容，具有一定业绩规模，在市内同类项目设立的排污监测点总数量不低于90个。
4、报价方式为广东省佛山市地区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含设备购置、运送、包装、安装、人工、调试、检测、税金等一切预见或不可预见费用。
5、付款方式为每半年结算一次。

