
卫国路院区电梯维保服务采购需求

一、项目简介
投标人根据《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588-2020）、《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 10060-2023）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）等相关标准要求，对我院佛山市卫国路78号院区的20台电梯进行维修保养服务，服务期限为2年。

二、服务项目设备一览表

	编号
	品牌
	类型
	使用日期
	使用地址
	层/站
	站点
	型号
	额定重量
	额定速度

	1号梯
	上海三菱
	客梯
	2021.11
	1号楼
	11/11
	1～11
	LEHY-IIIB
	1800kg
	1.75m/s

	2号梯
	上海三菱
	客梯
	2021.11
	
	11/11
	1～11
	LEHY-IIIB
	1800kg
	1.75m/s

	3号梯
	沈阳富士
	病床梯
	2010.8
	
	11/11
	1～11
	TBJ 1600/1.5
	1600kg
	1.50m/s

	5号梯
	沈阳富士
	病床梯
	2010.8
	
	11/11
	1～11
	TBJ 1600/1.5
	1600kg
	1.50m/s

	6号梯
	奥的斯（天津）
	病床梯
	2006.6
	2号楼
	4/4
	1～4
	OTIS 3000B
	1600kg
	1.00m/s

	7号梯
	奥的斯（天津）
	病床梯
	2006.6
	
	4/4
	1～4
	OTIS 3000B
	1600kg
	1.00m/s

	8号梯
	奥的斯（天津）
	病床梯
	2006.6
	
	13/13
	1～13
	OTIS 3000B
	1600kg
	1.75m/s

	9号梯
	奥的斯（天津）
	病床梯
	2006.6
	
	15/14
	-2～13（不设-1）
	OTIS 3000B
	1600kg
	1.75m/s

	10号梯
	奥的斯（天津）
	病床梯
	2006.6
	
	15/15
	-2～13
	OTIS 3000B
	1600kg
	1.75m/s

	11号梯
	奥的斯（天津）
	客梯
	2006.6
	
	14/14
	-2～12
	OTIS 3200
	800kg
	1.75m/s

	12号梯
	奥的斯（天津）
	客梯
	2006.6
	
	17/14
	-2～15（不设2～4）
	OTIS 3200
	1000kg
	1.75m/s

	13号梯
	奥的斯（天津）
	病床梯
	2006.6
	
	17/17
	-2～15
	OTIS 3000B
	1600kg
	1.75m/s

	15号梯
	上海三菱
	病床梯
	2020.8
	3号楼
	4/4
	1～4
	LEHY-IIIB
	1600kg
	1.60m/s

	16号梯
	上海三菱
	客梯
	2020.8
	5号楼
	7/7
	1～7
	LEHY-N
	1050kg
	1.0m/s

	17号梯
	沈阳富士
	病床梯
	2008.10
	6号楼
	6/6
	1～6
	TBJ1600/1.5
	1600kg
	1.50m/s

	18号梯
	沈阳富士
	病床梯
	2008.10
	
	6/6
	1～6
	TBJ1600/1.5
	1600kg
	1.50m/s

	19号梯
	广东讯达
	客梯
	2017.4
	4号楼
	5/5
	1～5
	TKJ1050/1.5-JXW
	1050kg
	1.50m/s

	20号梯
	河北捷能
	杂物梯
	2022.10
	6号楼
	3/3
	1～3
	JN300
	200kg
	0.4m/s

	21号梯
	河北捷能
	杂物梯
	2022.10
	
	3/3
	1～3
	JN300
	200kg
	0.4m/s

	22号梯
	河北捷能
	杂物梯
	2022.10
	
	3/3
	1～3
	JN300
	200kg
	0.4m/s


三、服务要求

1、修保养服务必须符合符合GB/T 7588-2020《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》、GB/T 18775-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》和官方最新颁布电梯监督检验规程、标准进行。国家有关的安全技术规范或标准发生改变后，按改变后最新的规范或标准执行。

2、按照电梯维保工作内容（附件1）定期对电梯开展维修保养工作。根据安全技术规范以及标准要求对电梯进行清洁、润滑、检查、调整以及更换易损件的等维护保养，包括裁剪、调整悬挂钢丝绳。但不包括《电梯施工类别划分表》（附件2）中安装、改造、修理规定的内容，安装、改造、修理内容所产生的配件及维修费用另行计费。更换同规格、同型号的门锁装置、控制柜的控制主板或调速装置，修理或更换同规格的缓冲器、梯级、踏板、扶手带，修理或更换围裙板等实施的作业视为维护保养。

3、电梯维修保养服务期间，除空调设备和单价为200元以内的电梯小额配件以外（附件3），其他所产生的维修配件费用另行计费（附件4）。

4、维修更换电梯相关零配件时，必须使用原厂或厂家指定的同类型代替产品配件。

5、投标人在禅城区应有售后服务人员配备，能满足医院的要求，在24 小时内（包括节假日）均能安排人员对电梯进行维保服务，并且配备专职2名维修人员随时待命，要求能在5 分钟内响应，并在20 分钟内到达现场进行抢修。当发生电梯困人时，10 分钟内到达现场处理。如遇较大故障供应商应及时增派人员，中修在1 天内解决，疑难故障在2天内解决，如果2天内未能解决的，需向我院提供未能解决的情况说明和解决方案。

6、在维保期内执行每月至少2 次的维保服务，维保时间原则上安排在周六、周日或者每天下午等非医疗高峰期检测维保。处于同一并联或群控的电梯，不应同时进行保养。

7、投标人必须严格执行国家的有关规定，确保通过质监部门的安全检查，保证电梯的安全运行。配合办理电梯年检手续，确保每台电梯能顺利通过有关部门的年审检测。如因投标人原因造成电梯不能通过年检，投标人应及时处理并整改，并负责申报复检，复检费用由投标人承担。
8、电梯在运行中出现的不可预测的意外情况，由电梯维保公司承担电梯责任险、产品责任险、公众责任险。

9、投标人配合我院开展每年不少于2次的电梯救援演习和不少于1次的相关电梯安全知识培训。
四、商务要求

1、投标人须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2、投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》-电梯安装（含修理）资质。
3、投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

4、投标人必须在佛山市禅城区内设有稳定可靠的售后服务机构。
5、报价方式为广东省佛山市地区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含保险费、人工费、加班费、运输费、搬运费、税金等一切预见或不可预见费用，特殊约定的（第三点服务要求的第2点）除外。
6、付款方式为每半年结算一次。

附件1

电梯维保工作内容

日常维保项目内容和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	1.1机房的通道,出入口门应通畅无障碍物，通道应有适当的照明设施且有效；机房门应有告示牌、出入口锁紧装置要良好；机房内应清洁卫生，不得堆放非电梯用物品

	
	
	1.2机房内温度要保持5℃-40℃，天花板或窗户不应漏水，消防器材有效，照明正常

	
	
	1.3滑轮间应有足够的固定照明、电源插座；滑轮间入口，停止开关动作可靠；滑轮间地面清洁无油污

	2
	手动紧急操作装置
	手动紧急操作装置齐全,标识明确，操作说明清晰详细；制动器松闸板手应挂在易于接近的墙上

	3
	曳引机
	表面无积尘及油污，运转时应无异常响声及振动，无异常温升

	4
	制动器各销轴部位 
	制动器动作灵活、各部件齐全并可靠固定

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器（或其它类测速测位移装置）
	固定可靠、清洁卫生、转动灵活，无异常响声；接线端固定可靠、接触良好

	7
	限速器各销轴部位及电气开关
	表面无积尘及油污，各部件固定可靠、转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠；轿顶各装置电气布线整齐；轿顶照明、照明开关及防护罩应齐全并良好

	9
	轿顶检修开关、停止开关
	中文标识清晰、功能有效

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏

	11
	对重块及其固定装置
	对重块无松动，固定装置牢固可靠；非金属对重块无剥落危险

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、停止开关
	中文标识清晰、功能有效

	15
	轿内报警装置、对讲系统、检验标志
	标识清晰、工作正常；轿厢内安全检验合格标志及使用安全提示齐全

	16
	轿内显示、指令按钮
	表面无破损，标识清晰，功能有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁,触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门及其运行状况
	开启和关闭工作正常，门滑块齐全，轿门板无严重变形

	20
	轿厢平层精度
	符合标准要求

	21
	层站召唤按钮、层楼显示
	表面无破损，标识清晰，功能有效

	22
	层门地坎
	清洁、固定可靠

	23
	层门及自动关门装置
	开启和关闭工作正常，门滑块齐全，层门板无严重变形；自动关闭装置功能有效

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置，释放后层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	电气安全装置动作之前不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑停止开关
	功能有效

	半月维保项目内容和要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	其他项目
	


季度维保项目内容和要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	42
	其他项目
	


半年度维保项目内容和要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	45
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	47
	控制柜各仪表
	显示正确

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	51
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	53
	对重缓冲距
	符合标准

	54
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	55
	上下极限开关
	工作正常

	56
	其他项目
	


年度维保项目内容和要求
	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	45
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	47
	控制柜各仪表
	显示正确

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	51
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	53
	对重缓冲距
	符合标准

	54
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	55
	上下极限开关
	工作正常

	56
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	57
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	58
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	59
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	60
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	61
	限速器安全钳联动试验(每 2年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	62
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	63
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	64
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	65
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	66
	随行电缆
	无损伤

	67
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	68
	轿厢称重装置
	准确有效

	69
	安全钳钳座
	固定，无松动

	70
	轿底各安装螺栓
	紧固

	71
	缓冲器
	固定，无松动


附件2

[image: image1.png]BT AR R

Tz

EIRS

=Rss BE BAS-SAIELSE, KEESHEARE
EERNENEREAED, S,

Ed

LEERENEE (2Y) 25 FESE8 SAEE. 58
EE (HERUBRNTRSEEENEHIN EORERETHE
EESOES) | DRESR. BAAT. BEAR. BESTE
#ER. OZ1)

2 BT R SRR ],

3 HEFEENEN, EATENEATTERTA,

BE

L EXEESE

(1) MSEEEAEEN AR, BaERE
SHIRNFESE. BES. =oE. E0E (J6SE FELG
EEEFSE FASIENENSE. SESTRANRSSRE 7
FESTELEXRES. RESE WSS RE0EE (SERE
@) . BEL B8R BE SFE. WS (3)

Q) ERREAENSERRESE. SENE. HEESH
*,

) BEEER. EnE.

) MBETHERE (FRENTE) BB EEERTEE
e

(5) REEERSRENE. SRR B
TSR EEASBENEAT. ()

2 —gEEaE

(1) EENEEARREFERSH NS, SRR
WEERE. (34

Q) EENESEIENEIIIAAIENG. RES. 22
. BERRESE FRLOSERFSE FESIENEFS
B 2EETRANSSEE TARSTIeERss. =%
B RESE (ERE) . L SERS. eSS
NS,

) EEERRREE \INENE.

[OR- =N

) REITERFEEYE. EURRENREHONEEE

BRIERRICERSSSHNESR.

PEEEETAENSLRAATURFENER, WERET
BFE. T8, K0S BEUREASRGNED: aEEE B
BENLE, FOELSRE WE EEAENAS.

EEENE. ARSNINSE. SUENSHNTRNEES
=, EENESEAEGENE SR R 5T, EENES





注1： 改变电梯的调速方式是指：如将乘客或载货电梯的交流变极调速系统改变为交流变频变压调速系统；或者改变自动扶梯与自动人行道的调速系统，使其由连续运行型改变为间歇运行型等。
　　控制方式是指：为响应来自操作装置的信号而对电梯的启动、停止和运行方向进行控制的方式，例如：按钮控制、信号控制以及集选控制（含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）等。
　　注2：规格是指：制造单位对产品不同技术参数、性能的标注，如：工作原理、机械性能、结构、部件尺寸、安装位置等。
　　驱动主机的主要部件是指：电动机、制动器、减速器、曳引轮。
　　注3：电梯IC卡系统等身份认证方式包括但不限于密码、磁卡、移动支付、指纹、掌形、面部、虹膜、静脉等。
　　注4：型号是指：制造单位对产品按照类别、品种并遵循一定规则编制的产品代码。
备注：《电梯施工类别划分表》自2019年6月1日起施行，原《电梯施工类别划分表（修订版）》（国质检特〔2014〕260号）同时作废。
附件3

单价200元以内的电梯小额配件清单

（包括但不限于以下配件）

	序号
	名称
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	厅门副闸锁
	26
	厅轿门滑块
	
	

	2
	消防透镜
	27
	抱闸开关
	
	

	3
	T9环形灯管
	28
	涨紧轮(垂直)
	
	

	4
	220V灯泡
	29
	限速器开关
	
	

	5
	36V灯泡
	30
	涨紧轮开关
	
	

	6
	油盅
	31
	OTIS限位开关
	
	

	7
	应急开关
	32
	门锁
	
	

	8
	厅门联动钢丝绳
	33
	三角锁
	
	

	9
	COP内置对讲
	34
	开关电源
	
	

	10
	缓冲器开关
	35
	轿门安全开关
	
	

	11
	按键按钮
	36
	制动电阻
	
	

	12
	底坑检修灯
	37
	36V电源
	
	

	13
	OTIS门挂轮
	38
	门锁触点
	
	

	14
	紧急开锁装置
	39
	超载开关　
	
	

	15
	蜂鸣器
	40
	安全钳开关　
	
	

	16
	厅轿门挂板偏心轮
	41
	接触器辅助模块　
	
	

	17
	机房对讲电话
	42
	绳头弹簧　
	
	

	18
	缓冲器凸轮开关
	43
	OTIS操纵盘锁　
	
	

	19
	应急灯
	44
	OTIS双槽轮　
	
	

	20
	对重导靴靴衬
	45　
	OTIS检修开关　
	
	

	21
	风机
	　46
	门机皮带　
	
	

	22
	消防开关盒
	
	
	
	

	23
	轿顶安全窗开关
	　
	
	
	

	24
	轿顶方向按钮
	　
	
	
	

	25
	安全触板开关
	　
	
	
	


附件4

电梯维修配件清单

（包括但不限于以下配件）
	序号
	名称
	型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	13VTR制动线圈
	13VTR
	1件
	
	

	2
	18ATF制动线圈
	18ATF
	1件
	
	

	3
	13VTR曳引轮
	Φ720（3槽）
	1件
	
	

	4
	18ATF曳引轮
	Φ720（5槽）
	1件
	
	

	5
	13VTR编码器
	13VTR
	1件
	
	

	6
	18ATF编码器
	18ATF
	1件
	
	

	7
	感应器
	ADS-H1
	1件
	
	

	8
	远程电路板
	RS5
	1件
	
	

	9
	应急电源
	DC12V
	1个
	
	

	10
	应急电源
	DC24V
	1个
	
	

	11
	霍耳磁开关HB系列强减开关
	HB系列
	1件
	
	

	12
	OTIS电源锁
	DAA23800C1-双位（双梯）
	1个
	
	

	13
	13VTR主机刹车皮
	13VTR
	1套
	
	

	14
	18ATF主机刹车皮
	18ATF
	1套
	
	

	15
	FB 9B横气流风机
	220V—天津
	1件
	
	

	16
	楼层显示器
	JAA25140AAD106双梯
	1件
	
	

	17
	楼层显示器
	JAA25140AAD102单梯
	1件
	
	

	18
	钢丝绳
	天津布顿Φ10
	1米
	
	

	19
	钢丝绳
	天津布顿Φ13
	1米
	
	

	20
	钢丝绳
	Φ6
	1米
	
	

	21
	OTIS导向轮
	Φ540
	1件
	
	

	22
	18ATF联轴器
	18ATF
	1件
	
	

	23
	OTIS电源锁
	DAA23800C2-单位（单梯）
	1个
	
	

	24
	OTIS变频门机板
	D02000
	1个
	
	

	25
	轿厢导靴靴衬
	OTIS
	1套
	
	

	26
	轿厢显示板
	JAA25140AAB102
	1件
	
	

	27
	原厂富士接触器（22A）
	SC-4-1(AC110V)
	1个
	
	

	28
	原厂富士接触器（32A）
	SC-4-1(AC110V)
	1个
	
	

	29
	原厂富士接触器（65A）
	SC-N3(AC110V)
	1个
	
	

	30
	原厂富士接触器（22A）
	SC-4-1(DC110V)
	1个
	
	

	31
	OTIS厅门锁
	OTIS
	1把
	
	

	32
	门机坦克链皮带
	OTIS
	1条
	
	

	33
	富士电梯层楼显示器
	富士
	1件
	
	

	34
	富士电梯制动器
	DZE16E3B2
	1个
	
	

	35
	新时达主板
	F5021
	1件
	
	

	36
	门机编码器
	OTIS
	1个
	
	

	37
	讯达门机控制器
	讯达
	1件
	
	

	38
	讯达门机编码器
	讯达
	1个
	
	

	39
	讯达楼层显示板
	讯达
	1件
	
	

	40
	电梯门光幕
	微科
	1套
	
	

	41
	主机齿轮油
	壳牌460（18升）
	1桶
	
	

	42
	导轨润滑油
	保盈导轨油BT68(18升）
	1桶
	
	

	43
	OTIS变频门机维修费
	/
	1件
	
	

	44
	OTIS变频器VA1板维修费
	/
	1件
	
	

	45
	OTIS变频器XU2板维修费
	/
	1件
	
	

	46
	OTIS变频器UD2板维修费
	/
	1件
	
	

	47
	OTIS MCSS OCSS主板维修费
	/
	1件
	
	

	48
	OTIS变频器维修
	/
	1台
	
	

	49
	OTIS夹绳器控制器
	DAA21190A2
	1套
	
	

	50
	补偿链（包塑）
	Φ8
	1米
	
	

	51
	补偿链（包塑）
	Φ13
	1米
	
	

	52
	补偿链轮
	OTIS
	1个
	
	

	53
	对讲机电源
	DC24
	1个
	
	

	54
	富士门挂板
	富士
	1件
	
	

	55
	OTIS对重反绳轮（带轴及轴承）
	Φ750
	1个
	
	

	56
	OTIS对重反绳轮（带轴及轴承）
	Φ660
	1个
	
	

	57
	对重反绳轮轴承
	6315-2RS1/C3
	1个
	
	

	58
	变频器散热器
	OTIS
	1个
	
	

	59
	五方通话主机（三菱）
	ZDH01-020
	1个
	
	

	60
	五方通话控制柜分机（三菱）
	ZDH01-021
	个
	
	

	61
	减速开关（三菱）
	EL-1375
	个
	
	

	62
	限位开关（三菱）
	EL-1375
	个
	
	

	63
	极限开关（三菱）
	EL-1375
	个
	
	

	64
	检修开关（三菱）
	EL-1375
	个
	
	

	65
	外呼电路板（三菱）
	P235807B000
	件
	
	

	66
	到站钟（三菱）
	P264202C000
	个
	
	

	67
	轿厢控制板（三菱）
	P235752B000
	件
	
	

	68
	轿内显示板/召唤显示板（三菱）
	LHD-660A
	件
	
	

	69
	轿内直流稳压电源（三菱）
	X59LX-213
	个
	
	

	70
	轿顶横流风扇（三菱）
	ZFB-B
	台
	
	

	71
	三菱二合一光幕
	三菱
	套
	
	

	72
	应急电源（三菱）
	ZUPS01-001
	套
	
	

	73
	轿厢导靴靴衬（三菱）
	YA029C826
	个
	
	

	74
	齿形带（三菱）
	YA209C301-02
	条
	
	

	75
	平层感应器（三菱）
	P226011C297
	个
	
	

	76
	门锁沟组件
	三菱
	个
	
	

	77
	载荷控制仪
	三菱
	个
	
	

	78
	接触器（三菱）
	SD-N21 DC125V
	个
	
	

	79
	接触器（三菱）
	SD-N35 DC125V
	个
	
	

	80
	接触器（三菱）
	SD-N65 DC125V
	个
	
	

	81
	接触器辅助触点（三菱）
	UN-AX2 
	个
	
	

	82
	接触器（三菱）
	SD-N21 DC48V 
	个
	
	

	83
	开关电源
	三菱
	个
	
	


                                         后勤管理科

2024年7月9日
