
医院配电房电力设备定期维护服务采购需求

一、服务范围：
投标人为我院位于佛山市卫国路78号院区的变压器、高压配电柜、低压配电柜、直流屏柜、电容柜、发电机等设备提供检修抢修维护服务，服务期限为2年。

配电房主要电力设备（包括但不限于下列内容）
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	1600KVA×2、2000KVA×1、1000KVA×1
	台
	4

	2
	高压配电柜
	KYN 1OKV 1250A
	台
	12

	3
	低压配电柜
	GCL 30KA
	台
	32

	4
	直流屏柜
	/
	台
	2

	5
	电容柜
	/
	台
	8

	6
	发电机
	康明斯 715DQCC
	台
	1


二、服务要求：
1、服务内容详见附件一。

2、服务期内投标人免费提供一套电力在线监测系统给我院使用，所涉及在线监测系统配套硬件由投标人免费提供及安装。

3、维护设备发生故障后,投标人能提供最高300kw应急发电机组有偿租赁服务，为甲方解决应急需要。

4、投标人免费提供一次4台变压器耐压测试，并出具测试报告。每半年免费为我院的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套等绝缘工具做一次预防性试验并出具测试报告。每年免费提供一次发电机带负荷测试并出具测试报告。
5、投标人须提供常设7天x24小时热线服务和长期的免费技术支持。接报后10分钟内响应，30分钟内到达现场，2小时内处理完毕。如2小时内未处理完毕，投标人须采取应急措施解决，不得影响我院的正常工作业务。

6、免人工费为我院配电房电力设备进行故障检修、保养和维护，非紧急状况下原则上提前2天向我院申报计划，在征得我院同意并确保不对临床产生较大影响的情况下实施。

7、投标人在开展维保服务工作时需做好安全保护措施，不得损坏我院设备设施，否则必须承担相关责任。

三、商务要求

1、投标人须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2.投标人必须持有有效的《安全生产许可证》、《承装(修、试)电力设施许可证》五级或以上。

3、投标人须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。

4、投标人必须提供近三年在本地区参与配电房维护的企业不少于三家，并且提供相关证明。

5.投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

6.报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，涵盖报价要求之一切开支费用，包括全额含税发票、检测、调试、安装、人工、搬运、运输等合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

7.付款方式为每半年结算1次，并由投标人每季度提供合同执行情况报告作为付款依据之一。

                                          后勤管理办公室

2024年10月23日

附件一

维修维护服务内容

一、配电房整体服务内容

1、为托管的电气设备设施进行日常巡视、维护。每月三次对服务范围内电气设备进行巡视检查，抄录运行数据。

2、为甲方评估功率因数是否合格，对用电质量欠佳、功率因数长期不合格的情况，则提供技术咨询及技术改造方案。每周抄录一次有功电度、无功电度，计算功率因数，及时跟踪力率考核情况，对不合格的提出建议。

3、建立托管设备技术档案，每月向甲方提交《客户电气设备月度运行报告》，分析用电情况，提出用电建议。巡视检查中发现的故障或隐患，及时通知甲方，按其紧急级别有计划检修。

4、24小时提供对托管的电气设备设施进行停送电操作。

5、每月检查配电房防小动物措施情况、通风情况、照明情况以及绝缘工器具试验情况。

6、免人工费(材料费用由甲方负责)为托管的电气设备设施进行故障检修。

7、免人工费(材料费用由甲方负责)为托管的电气设备设施进行抢修工作。

8、对电力主管部门在安全检查中提出的关于托管设备的缺陷，免人工费(材料费用由甲方负责)进行整改。

9、及时向甲方反馈在巡视中发现的用电问题和安全隐患问题，并向甲方提供用电建议和处理方案，以保证甲方长期安全、经济用电。

10、协助甲方做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

11、向甲方传递最新的用电政策。

12、根据甲方要求，开展安全用电知识的培训。

13、根据甲方要求，为甲方代办各种用电手续。

14、根据甲方要求，为甲方提供用电技术咨询服务。

15、根据甲方要求，为甲方提供最佳用电方案及故障应急方案。

16、根据甲方要求，对甲方的分表进行抄表工作，计算分摊电费。

二、配电房电力设备定期维护及检验服务内容

(一)变压器巡视内容

1、变压器外表

1.1变压器外表有无出现绝缘脱落和出现龟裂，有无出现锈蚀。

1.2 变压器外部有无积尘。

1.3变压器运行声音是否正常无杂音。
2、绝缘套管

2.1绝缘套管有无破损，表面是否清洁。

2.2绝缘套管表面有无出现爬电痕迹。

3、电缆和母线

3.1变压器的导线、连接线等有无松动，接头处应接触良好。
3.2高低压电缆支架是否牢固。

3.3引线接头、电缆、母线有无发热迹象。

3.4电缆表面有无因温度过高而老化的迹象，外表是否完好。

3.5定期记录电缆的运行温度、运行电流、运行电压。

3.6检查低压出线互感器接线是否良好，互感器有无裂纹破损。
4、微机控制装置

4.1微机显示是否正常，保护数值是否合适变压器的运行。

4.2 微机显示的相关数据是否和实制情况相符合。

4.3微机的操作开关是否能正确操作控制微机显示器

4.4微机装置安装是否牢固。

4.5 微机装置的接线有无松脱。

5、散热装置

5.1散热风机的安装是否正确。
5.2散热风机的接线有无松脱。

5.3散热风机是否可以正常运行。

6、接地装置

6.1变压器的外壳、中性点接地线是否完好并接触良好。

6.2定期测量地线的接地电阻(需要停电)。
7、变压器室

7.1变压器室的照明、应急照明、通风设施是否良好。

7.2变压器室四周有无堆放杂物，是否能通行无阻。

7.3地面基础是否平整，有无下陷，门窗有无破损，安全警示栏有无锈蚀现象。

7.4变压器室内的消防设施是否足够并在使用期间内。

7.5定期对电房和电气设备表面进行清洁，停电时对变压器进行停电的检查和清洁。

7.6标志牌:变压器的安全警示牌、标志牌是否正确、足够、完好。

(二)高压配电柜的巡视内容

1、高压配电室

1.1基础有无下陷或上拨，门窗有无破损，是否有雨水进入。

1.2配电室的照明、应急照明、通风设施是否良好。

1.3配电室四周有无堆放杂物，是否能通行无阻。

1.4配电室室内的消防设施是否足够并在使用期间内。

1.5电房的防小动物设施是否完好，各电缆的穿墙孔是否堵塞好。

1.6定期对电房和电气设备表面进行清洁，停电时对配电柜内部进行停电的检查、紧固连接螺栓和清洁。

2、标志牌

2.1配电室的安全警示牌、标志牌是否正确、足够、完好。

2.2配电柜的标志牌是否清晰、完整，指示的信息内容是否与真实相符。
2.3一次接线图是否和设备相符，设计是否规范。

3、配电柜外表

3.1检查配电柜表面有无因碰撞导致配电柜骨架变形或面板凹陷。

3.2配电柜安装基础的槽钢是否水平，有无锈蚀痕迹。

3.3手车柜基础高度是否便于手车进出。

3.4配电柜表面是否有积尘。

3.5配电柜的柜内照明、加热装置是否能正常工作。

3.6配电柜有无异常声音、气味传出，无异常的震动。

3.7配电柜相关通电线路指示灯是否正常(有问题应及时处理)。

4、手动操作机构

4.1手动操作机构的活动连接处有无出现锈蚀现象，润滑剂是否足够，活动手柄是否灵活(外观检查)。
4.2 操作手柄的固定锁是否完整。

5、操作开关

5.1开关按扭上的指示灯是否指示正确、(外观检查)。
5.2开关按扭是否能正常可靠的对设备进行分离和合闸。

6、仪表

6.1配电柜的各指示仪表是否正常，且在量程范围内使用。
6.2定期检查仪表接线接触点是否良好。

6.3定期记录仪表的运行数据。
7、真空开关

7.1定期对真空开关进行工频耐压，间接检查真空度(需要停电)。
7.2检查真空开关玻璃泡灭弧室内部金属表面有无发乌，有无辉光放电等现象(需要停电)。
7.3检查开关的触头有无变形，电弧烧伤等现象(部分设备需要停电)。
7.4定期清理开关和添加电力脂(需要停电)。
7.5 检查触头有无扭歪，合闸时是否合闸到位和接触良好，插头咬合面有无熔焊现象(需要停电)。
7.6绝缘部分有无爬电痕迹，瓷质绝缘有无裂纹(需要停电)。
8、隔离开关

8.1检查刀片、触头有无扭歪，合闸时是否合闸到位和接触良好插头咬合面有无熔焊现象(部分设备需要停电)。
8.2分闸时断口距离是否符合电压等级的安全距离。(部分设备需要停电)8.3支持及推杆瓷瓶有否开裂或松动，表面是否清洁。(部分设备需要停电)

9、电流互感器和电压互感器

9.1检查接头有无过热，有无异味，触头有无氧化和松脱(高压设备需要停电)。
9.2绝缘部分有无开裂或放电(高压设备需要停电)。
9.3接线处螺栓是否牢固(高压设备需要停电)。
10、电缆和母线

10.1配电柜的电缆、母线等有无松动，接头处是否接触良好(需要停电)。

10.2电缆、母线有无过热迹象(需要停电)。
10.3 电缆表面有无因温度过高而老化的迹象，外表是否完好。

10.4定期记录电缆的运行温度、运行电流、运行电压。

11、接地装置

11.1检查各接地引线是否连接可靠，有无发生中间断裂。

11.2定期测量地线的接地电阻。

(三)低压配电柜的巡视内容

1、低压配电房

1.1基础有无下陷或上拨，门窗有无破损。

1.2配电室的照明、应急照明、通风设施是否良好。

1.3配电室四周有无堆放杂物，是否能通行无阻。

1.4配电室室内的消防设施是否足够并在使用期间内。

1.5电房的防小动物设施是否完好，各电缆的穿墙孔是否堵塞好。

1.6定期对电房和电气设备表面进行清洁，停电时对配电柜内部进行停电的检查、紧固连接螺栓和清洁。

2、标志牌

2.1配电室的安全警示牌、标志牌是否正确、足够、完好。

2.2 配电柜的标志牌是否清晰、完整，指示的信息内容是否与真实相符。
2.3一次接线图是否和设备相符，设计是否规范。

3、配电柜外表

3.1检查配电柜表面有无因碰撞导致配电柜骨架变形或棉板凹陷。

3.2配电柜安装基础的槽钢是否水平，有无锈蚀痕迹。

3.3配电柜表面是否有积尘。

3.4配电柜有无异常声音、气味传出，无异常的震动。

3.5配电柜相关通电线路指示灯是否正常(有问题应及时处理)。
4、控制开关

4.1开关按扭上的指示灯是否指示正确。

4.2开关按扭是否能正常可靠的对设备进行分离和合闸。

5、仪表

5.1配电柜的各指示仪表是否正常，且在量程范围内使用。

5.2定期检查仪表接线接触点是否良好。

5.3 定期记录仪表的运行数据。

6、电容柜

6.1根据用户电容投切转换情况，检查电容投切开关是否在“自动”位置上或手动设置是否满足补偿需要。

6.2检查电容柜无功补偿控制器是否正常工作。

6.3检查电容器外壳是否有发胀、漏油等异常现象。

6.4电容的接线是否良好，三相是否平衡。

7、电缆和母线

7.1配电柜的电缆、母线等有无松动，接头处是否接触良好。
7.2电缆、母线有无过热迹象。

7.3 电缆表面有无因温度过高而老化的迹象，外表是否完好。
7.4定期记录电缆的运行温度、运行电流、运行电压。

8、电流互感器和电压互感器

8.1检查接头有无过热，有无异味，触头有无氧化。

8.2接线处螺栓是否牢固。

9、交流接触器

9.1配电柜内的交流接触器、热继电器、中间继电器是否工作正常，有无杂音传出。

9.2各继电器的连接触头是否接触良好。触点有无出现熔合现象。

9.3各继电器的额定电流是否满足生产需要。

10、接地装置

10.1检查各接地引线是否连接可靠，有无发生中间断裂。
10.2定期测量地线的接地电阻。

(四)电容补偿柜的巡视内容

1、电容器内部有无放电声:外壳有无鼓包、渗油现象

2、检查瓷质部分是否清洁，有无放电痕迹。

3、电容器避雷器是否完好，外壳接地是否良好。

4、检查放电变压器串联电抗是否完好。

5、检査电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。

6、电容器外熔丝有无断落。

7、检查三相电流表是否平衡，有无不稳定或激增现象，各相差应不大于 10%。

8、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。

9、电容器油位是否在允许范围内。

10、电容器分档刀闸位置是否正确。

(五)配电房环境的巡视内容

1、配电房门上就有相应的配电房标识，门锁完好。
2、配电室内严禁堆放杂物，做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水，环境清洁整齐。

3、配电房内照明足够良好、通风设备良好。

4、消防设施齐全有效。

5、配电室室内环境温度不应超过 40 摄式度，相对湿度应小于 80%。

6、配电房内排水通畅，屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。
7.专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。

(六)直流屏的巡视内容

1、检查蓄电池电压值，连接片有无松动和腐蚀现象，壳体有无渗漏和变形，绝缘电阻是否下降。

2、对充电装置，检查三相交流电压是否平衡，运行噪声有无异常，交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确，正对地和负对地的绝缘状态是否良好。

3、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。计量和指示仪表的巡视检查项目检查计量和指示仪表的指示值是否正确，指示灯是否正常。

三、每月对服务范围内电气设备进行三次巡检的主要内容

1、变压器日常巡检的主要内容

(1)检查变压器发出的声响是否正常。

(2)检查变压器是否渗油。

(3)检查变压器吸湿器是否破裂，干燥剂是否正常。

(4)测量并记录变压器的最高温度及位置。

2、高压配电设备日常巡检的主要内容

(1)检查高压柜、直流屏柜信号灯是否正常。
(2)检查高压柜、直流屏柜柜内照明是否正常。

(3)检查高压开关、直流屏柜开关是否正常工作，少油开关油位是否正常。
(4)检查高压PT柜、直流屏柜的电压表指示是否正常。

(5)检查高压PT柜计量监测装置是否显示故障。

(6)对可视的高压电缆头、电池进行外观检查。

3、低压配电设备日常巡检的主要内容

(1)根据甲方电容柜电容投切转换开关情况，检查电容投切转换开关是否设定在“自投”位置。

(2)检查电容柜无功补偿控制器是否正常工作。

(3)检查电容柜电容器的外壳是否有鼓胀、漏油等异常现象。

(4)检查电容柜刀开关动、静触头接触是否良好。
(5)检查交流接触器、热继电器是否工作正常。
(6)检查电容柜熔刀的熔断器芯是否熔断。

(7)检查低压计量柜计量装置是否铅封，电表转向是否正确。
(8)检查各柜的开关是否有异响、异味。

(9)检查各柜电流表、电压表指示是否正常，并记录电流值和电压值。
(10)测量并记录各柜内各元件的温度。

(11)检查各柜的信号灯是否正常。

四、每月对服务范围内电气设备进行一次维护巡检的主要内容

1、检查带电夹、跌落式熔断器的上下卡位是否有发热或电弧现象。

2、检查接地线是否齐全并符合要求。

3、检查变压器的油色、油位是否正常。

4、检查刀开关的灭弧罩是否松脱

5、检查电容器投切转换开关是否正常工作。

6、检查无功补偿自动控制器的参数设置是否在正常范围内。
7、检查电压转换开关是否能正常工作。

8、测量每组电容器的容量。

9、为发电机组及其配套设备进行巡视和进行15分钟的空载试机1次，如空载试机时甲方的现场条件允许，应增加带负荷试机15分钟1次。

五、年度/停电对服务范围内电气设备进行维护和检修的主要内容

1、检查变压器高、低压套管是否有裂痕。

2、检查变压器高、低压套管是否有渗油。

3、紧固变压器10K、0.4KV侧接线柱螺栓(此项停电维护)。

4、检查变压器台架、高低压柜金属架是否接地。

5、对刀开关进行分合闸操作，检查分合闸情况，对损坏的刀开关进行维修或更换。

6、检查一次、二次线路的搭接处的螺栓是否紧固。

7、对设备带电时不能粘贴时示温片的部位补贴示温片。

8、对设备带电时不能检查的高压电缆头进行外观检查。

9、完成高、低压柜内外及电房的清洁和检修。

10、免费为甲方的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套等绝缘工具做预防性试验(每半年一次)。

11、为发电机组及其配套设备进行保养1次。

12、提供两次安全培训。

13、年度四次上门讲解用电知识(每季度一次)。

14、服务期间免费提供一次4台变压器耐压测试，并出具测试报告。

15、每年免费提供一次发电机带负荷测试，并出具测试报告

16、每年免费提供一年一次大型停电维护。

六、服务内容要求

1、代管服务工作内容必须按照电力系统有关规定执行。

2、投标人须提供常设7天x24小时热线服务和长期的免费技术支持。接报后10分钟内响应，30分钟内到达现场，2小时内处理完毕。如2小时内未处理完毕，投标人须采取应急措施解决，不得影响我院的正常工作业务。
3、投标人在维修设备时使用的配件须向甲方提出申请后才可以更换，且必须合符国家质量管理要求。

4、因配电房是我院重要基础设施，对计划性检修项目，需停电操作的，须提前2天通知我院做好准备，尽量根据病人治疗时间情况安排检修工作，避开病人诊疗高峰期。为尽可能减少对医疗工作造成影响，投标人必须做好安全生产的各项措施，做好防尘、减少噪音的工作和防火、用电安全工作。

5、配电房现场必须接受我院的监督管理，不得无理阻碍执勤人员执行公务。

6、对我院进行节能诊断并提出改善建议。
第4页  共28页

