
绿岛湖院区中央空调系统主机设备维保服务

采购需求

一、服务范围：
为我院绿岛湖院区（佛山市禅城区禅港东路9号1-10座）的中央空调系统主机设备提供1年维保服务。按要求提供冷冻机设备的年检检查项目细则要求进行保养工作，该系统主机设备相关维修保养项目包括但不限于下表所列要求：
	中央空调系统主机设备

	序号
	设备
	单位
	数量
	备注

	一
	380V特灵离心式冷水主机组CVHG0780
	台
	1
	

	二
	380V特灵离心式冷水主机组CVHF650
	台
	1
	变频

	三
	10KV特灵离心式冷水主机组CVHF1720
	台
	1
	变频

	四
	10KV特灵离心式冷水主机组CVHF1820
	台
	2
	

	中央空调系统主机设备保养更换耗材

	序号
	设备
	单位
	数量
	备注

	一
	特灵原厂冷冻油0IL00373（5加仑一桶）
	桶
	10
	所提供的配件，必须提供特灵原厂办事处供货证明文件，配件具备防伪二维码，可微信，支付宝查询确认！


	二
	特灵原厂干燥过滤器FLR08155
	个
	5
	

	三
	特灵原厂回油过滤器DHY00001C
	个
	5
	

	四
	特灵离原厂油过滤器FLR09455
	个
	5
	

	中央空调系统主机设备保养项目

	一、每天：提供24小时设备故障紧急维修服务

	二、每月：常规检查保养1次项目

	（一）压缩机马达
	1.检测及收紧所有之马达电源端子

	
	2、检测马达线圈温度传感器欧姆值

	
	3、马达线组之绝缘阻抗测试

	（二）马达起动控制箱 
	1、收紧所有之电源端子 

	
	2、对马达起动箱除垢 

	（三）润滑系统 
	1、检查油槽油位是否正常 

	
	2、收紧油泵马达电源端子 

	
	3、检查及除垢处理 

	（四）控制及保护电路 
	1、检查及调整导叶马达 

	
	2、润滑所有导叶之连杆及传动部份 

	（五）冷凝器及蒸发器 
	1、检查水及冷媒之温差 

	（六）一般系统检查 
	1、检测冷媒系统有否有漏 

	
	2、检测不正常之噪音，振动及高温 

	
	3、检测及报告损坏之表计 

	
	4、从视窗检视压缩机油位是否正常 

	
	5、运转主机，检查及报告其操作状况

	三、年度：检查保养1次项目 

	（一）压缩机马达 
	1、检测及收紧所有之马达电源端子 

	
	2、检测马达线圈温度传感器欧姆值 

	
	3、马达线组之绝缘阻抗测试 

	（二）马达起动控制箱 
	1、收紧所有之电源端子 

	
	2、检测马达起动器的所有其它装置 

	
	3、检测各接触器线路端子 

	
	4、对马达起动箱除垢 

	
	5、检测马达接线端子温度 

	
	6、检测各接触器接点 

	
	7、清洁各接触器接点 

	（三）润滑系统 
	1、检测油槽油位是否正常

	
	2、检测油温控制传感器 

	
	3、收紧油泵马达电源端子 

	
	4、记录马达运转电流 

	
	5、检测油泵马达绕阻 

	
	6、检测马达线圈内阻 

	
	7、检测及除垢处理 

	（四）控制及保护电路 
	1、检测及校正低温传感器 

	
	2、检测及调整高压开关 

	
	3、检测及校正高压传感器（选择配备） 

	
	4、检测及调整油压调节阀 

	
	5、检测油压转换器 

	
	6、检测及调整Guide Vane步进马达 

	
	7、润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份 

	
	8、检测冷却水及冰水温度传感器 

	
	9、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 

	
	10、校正及调整主机设定参数 

	（五）冷凝器 
	1、检测水及冷媒之温差 

	
	2、检测冷媒饱和温度传感器 

	
	3、检测冷媒饱和压力传感器 

	（六）蒸发器 
	1、检测水及冷媒之温差 

	
	2、检测冷媒饱和温度传感器 

	
	3、检测及校正冷媒蒸发压力 

	（七）抽气系统 
	1、检测电磁阀 

	
	2、清洁冷凝盘管铝鳍片 

	
	3、检测马达之绝缘阻抗 

	
	4、抽气系统整组清洁除垢 

	
	5、检测排气是否正常 

	
	6、检测冷媒水份指示器 

	（八）开机运转测试
	1、检测马达线圈温度传感器 

	
	2、油槽视窗油位是否正常 

	
	3、从视窗检测抽气回收马达

	
	4、若有水份将其排除 

	
	5、检测不正常之噪音，振动及高温 

	
	6、检测及报告损坏之零件 

	
	7、检测及报告其操作状况


二、技术要求：
1、中央空调系统主机设备共5台，详见上表。
2、中标供应商按上述保养要求并在合同期内按要求按时出具保养月/季/年度的报告给甲方相关管理部门备案。
3、供应商维保施工人员必须具有有关部门核发的空调维保技术资质和2年以上中央空调维保经验的的技术人员，持证上岗（技术人员资质证书的复印件需提交采购人备案）；如需变更人员，须经采购人同意并办理相关人员资质的备案。

4、供应商在禅城区附近有售后服务人员配备，能满足医院的要求，在24 小时内（包括节假日）均能安排人员对中央空调系统主机设备进行维保服务，并且配备专职2名维修人员随时待命，要求能在10 分钟内响应，并在120分钟内到达现场进行维保。

5、供应商维修保养人员要设立“工作台账”，按照中央空调系统主机设备维保的有关规定高标准定期按时维保。每次执行维保工作前需先告知采购人，维保工作结束后由后勤管理办公室相关负责人员现场签名确认，签名确认后的日常维护保养清单提交到后勤管理办公室存档。并每季度出具合同执行情况报告，并以此作为维保结算依据之一（维保费用按各阶段对机组实际产生费用结算，原则上每季度结算一次）。
6、供应商在执行维保服务工作时需做好安全保护措施，不得损坏采购人其他所有设备设施，否则必须承担相关责任。

7、乙方技术人员工作期间，需佩戴工作证，在空调设备出现故障时，应提出书面解决方案供甲方参考，甲方提供检查报告及故障隐患清除之建议。

8、供应商应提供良好的技术人员和工具仪器，优质的服务质量和态度，严格按照水冷机组的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态。由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责排除故障并承担所造成的损失。

三、商务要求

1.供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

★2.供应商必须持有有效的《安全生产许可证》、《中国设备维修安装企业能力等级证书》-制冷空调A类II级或以上。

3.供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。

4.供应商必须提供近三年在广佛地区参与维保的中央空调维保的企业不少于三家，并且提供相关证明。

5.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

6.报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包括全额含税发票、人工费、运输及搬运费、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等（未列明的配件费除外）。

7.付款方式为每季度结算1次，并由供应商提供合同执行情况报告作为付款依据之一。

                                      后勤管理办公室

2025年7月20日

