
卫国路院区中央空调系统维保及配件供应服务采购需求

一、服务范围：
主要包括本院1、2号楼中央空调大系统400冷吨中央空调主机3台、中央空调水泵6台、冷冻和冷却水管道、918KW电热锅炉1台及其配套水泵2台、中央空调水塔2座、手术室440KW风冷热泵机组1台及其配套水泵2台、多联式空调、中央空调系统水处理、中央空调末端、多联式空调末端等设备设施的维护与保养，相关维修保养设施的目录详见下表。

	序号
	设备名称
	数量

	1
	开利牌400冷吨螺杆式冷水机组30HXC400A（大系统）
	2台

	2
	开利牌400冷吨螺杆式冷水机组30XW1452（大系统）
	1台

	3
	中央空调55KW冷却水泵BKS-250-500-38A（大系统）
	1台

	4
	中央空调37KW冷却水泵（大系统）
	2台

	5
	中央空调45KW冷冻水泵200-350-42UA（大系统）
	1台

	6
	中央空调30KW冷冻水泵（大系统）
	2台

	7
	宏明牌冷却水塔（大系统）
	2套

	8
	迪森牌918KW电热水锅炉（大系统）
	1台

	9
	电热水锅炉15KW水泵（大系统）
	2台

	10
	西屋康达牌盘管风机（大系统）
	627台

	11
	新风系统风柜（大系统）
	50台

	12
	约克牌154.6KW空气处理机YSM25M1518HVL（大系统-ICU）
	1台

	13
	美的牌440KW风冷热泵机组RHAE125HA（手术室）
	1台

	14
	肯富来11KW冷冻水泵GD100-32A（手术室）
	2台

	15
	雅士牌超衡型组合式空调（手术室净化空调风柜）
	10台

	16
	格力多联式空调机组主机GMV-335×1/615×3/900×2（2号楼负一、二层）
	6台

	17
	格力多联式空调机组室内机（2号楼负一、二层）
	40台

	18
	格力多联式空调主机GMV-615W/A（ICU）
	1台

	19
	格力多联式空调机组室内机（ICU）
	12台

	20
	美的多联式空调机组主机MDV-252×1/335×2/400×1（1号楼加建）
	4台

	21
	美的多联式空调机组室内机（1号楼加建）
	47台

	22
	麦克维尔风冷冷风型空调MMC100L（1号楼11楼）
	1台

	23
	三菱多联分离式空调机组PUHY-P250YHC-A（体检中心）
	2台

	24
	三菱多联分离式空调室内机（体检中心）
	6台

	25
	格力多联式空调主机GMV-180WL/B（服务部）
	1台

	26
	格力多联式空调机组室内机（服务部）
	4台

	27
	美的多联式空调机组MDV-260×1/400×1(6号楼2楼）
	2台

	28
	美的多联式空调机组室内机(6号楼2楼）
	14台

	29
	格力多联式空调机组GMV-680×1/730×1/785×1（食堂）
	3台

	30
	格力多联式空调机组室内机
	25台

	31
	中央空调系统水处理
	1项

	32
	电热锅炉水处理
	1项

	33
	中央空调压力容器及安全阀定期年审代办相关手续
	6台

	34
	其他
	


二、技术要求：
1.供应商必须派驻3名或以上具有有关部门核发的空调维保技术资质（附件1）和2年以上中央空调维保经验的的技术人员进驻现场，持证上岗，负责中央空调的日常维护和紧急维修，全年24小时（包括节假日）随时待命处理有关空调应急问题。驻场技术人员必须固定，技术人员资质证书的复印件需提交采购人备案；如需变更人员，须经采购人同意并办理相关人员资质的备案。

2.供应商根据《中央空调维修保养主要工作内容》（附件2）开展中央空调维修保养工作。

3.中央空调维修保养服务期间，所产生的维修配件费用另行计费，详见《中央空调维修配件清单》（附件3）。
4.供应商必须按照中央空调维保的有关规定高标准定期按时维保，每次执行维保工作前需告知采购人，维保工作结束后由相关科室负责人员及后勤管理办公室负责人员签名确认，签名确认后的日常维护保养清单分别提交一份到后勤管理办公室存档。

5.服务期内如发生设备损坏等故障问题，在接到采购人电话通知后15分钟内必须安排技术人员到场维修，至设备可正常使用为止。如在1天内仍无法解决相关故障，则供应商需另外加派技术人员到场参与维修，至设备可正常使用为止。如相关设备在2天内仍无法修好，没有正当理由的情况下，采购人有权追究供应商的责任。

6.供应商在执行维保服务工作时需做好安全保护措施，不得损坏采购人所有设备设施，否则必须承担相关责任。

7.供应商自行承担维修保养工作人员使用的材料及工具。

8.供应商为采购人提供空调系统的正确操作规程，并指导采购人相关技术人员熟练掌握操作方法，以确保设备正常运行。

9.供应商维修保养人员要设立“工作台账”。日常维修保养作业完成后，由被维修保养空调设备的所属科室护士长或负责人签名确认。每月各项维护工作报告要以被维修保养设备所属科室的护士长或负责人签名的“工作台账”为凭证，并交采购人中央空调管理负责人签名确认。

10.维修保养服务工作重点要求：

（1）供应商每天上午和下午必须对中央空调主机各进行两次运行数据记录。每月有计划安排组织一次由经验丰富的空调制冷技术人员组成的技术小组，对空调主机进行一次全面的运行情况检查，对故障及安全隐患提出处理意见，并分析总结，出具检查报告，交采购人后勤管理办公室存档。

（2）供应商按要求每月对冷却塔进行一次全面检查，检验冷却水和冷冻水水质并根据水质的情况调整水处理药物的加药量，每年至少一次对冷却水及冷冻水系统管道、冷凝器和蒸发器进行除污去锈、管道镀膜等处理，保证空调水质合乎技术要求，并出具工作报告和水质检验报告，详见《中央空调系统及电热锅炉水处理技术指标》（附件4）。

（3）供应商按要求每月对中央空调末端的盘管风机的空气滤网和出风口进行一次清洗和消毒，重点检查和清洗每层新风机的空气过滤网、手术室和ICU的空气滤网，按要求及时更换手术室层流过滤器，保证楼层内的空气干净清新，并出具清洁消毒工作报告。重点部门空调的清洗次数以重点部门拟定为准。

（4）供应商按要求每月对手术室和地下室的中央空调主机进行一次检查，重点清洗主机的冷凝器，确保主机散热状况良好，并出具检查清洗报告。

（5）供应商每季度根据当季维修保养情况出具合同执行情况报告。

11.维修配件要求：
（1）提供符合医院在型号、规格、品牌、质量等方面要求的产品。

（2）产品外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、品牌、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。剩余保质期不少于保质期的三分之一。

（3）产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

（4）产品质量及配件材料必须符合相应的国家和行业产品质量标准，且不低于医院现在在用的产品(详见采购人在用样板)。

（5）实行产品质量三包（包质量、包退、包换），且不低于医院现在在用的产品。三包产品必须按照国家要求条件执行。

（6）因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。
三、商务要求

1.供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

2.供应商必须持有有效的《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》-建筑机电安装工程专业承包三级或以上、《中国设备维修安装企业能力等级证书》-制冷空调A类II级或以上。

3.供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构。

4.供应商必须提供近三年在本地区参与维保的中央空调或分体空调维修保养的企业不少于三家，并且提供相关证明。

5.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

6.供应商在收到采购方订单后，3天内交货，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。

7.采购方在验收货品时，如发现货品的型号、规格、品牌、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。接到书面异议后1天内处理并函复。

8.个别品种因特殊情况需临时增补的，供应商应在1小时内响应,3小时内送达。

9.供应商如出现响应时间/供货不及时、质量不合格、违反商品退换货规定的，或被采购方使用科室投诉经查属实的；将予以记录，并按300元/次进行质量扣罚并在结算当月货款中扣除，造成的一切损失由供应商承担；超过3次以上或情节严重的，采购方有权终止合同。

10.报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包括全额含税发票、人工费、高空费、运输费、搬运费合同实施过程中的应预见或不可预见费用等（附件3除外）。

11.付款方式为每季度结算1次，并由供应商提供合同执行情况报告作为付款依据之一。

四、综合评分标准

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分40分

商务部分20分

报价得分40分

	技术部分
	技术响应情况

(8分)
	全部满足技术响应的条款，得8分；每负偏离一项扣1分，直至扣完为止。

	
	技术力量

(10分)
	拟投入本项目中，持有有效的特种作业操作证—制冷与空调作业类别人员数量：每提供一人的证明材料得2分，本项最高得10分。 

注：提供身份证、职称（或资格证）及近6个月内任意一个月为其购买的社保证明材料，并加盖投标人公章。

	
	技术服务方案

(12分)

等次分值选择：0；3；7；12
	根据本项目的技术要求，主要围绕维修技术力量储备、维修保养技术措施、日常运行维护管理、安全保障措施、运维数据管理等内容制定技术服务方案。

（1）方案内容详细，维修技术力量储备丰富、维修保养技术措施先进，日常运行维护管理高效，安全保障措施得当，运维数据管理合理完善，完全符合或高于本项目的要求的，得12分；
（2）方案内容较详细，维修保养技术措施合理，日常运行维护管理、安全保障措施、运维数据管理等基本符合本项目的要求的，得7分；
（3）方案内容欠详细，维修保养技术措施不清晰，部分日常运行维护管理、安全保障措施、运维数据管理不符合本项目要求的，得3分；
（4）其他或未提供技术服务方案的，得0分。

	
	应急处置方案

(10分)

等次分值选择：0；3；6；10
	根据本项目的技术要求，主要围绕服务站点分布、应急响应时间、应急处理措施、技术服务支持等内容制定应急处置方案。
（1）方案内容详细，服务站点分布合理，应急响应时间短，应急处理措施高效合理，技术服务支持完善，完全符合或高于本项目的要求的，得10分；
（2）方案内容较详细，有服务站点，应急响应时间与应急处理措施一般，有一定技术服务支持，基本符合本项目的要求的，得6分；
（3）方案内容欠详细，服务站点不合理，应急响应时间、部分应急处理措施、技术服务支持不符合本项目要求的，得3分；
（4）其他或未提供应急处置方案的，得0分。

	商务部分
	商务响应情况

(10分)
	全部满足商务响应的条款，得10分；每负偏离一项扣2分，直至扣完为止。

	
	业绩情况

(10分)
	投标人2022年1月1日以来具有同类项目的业绩。每提供1份得2分，最高得10分。

注：提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订日期为准。 

	投标报价
	投标报价得分

(40分)
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。


附件1：空调维保技术资质要求
	证件名称
	作业类别
	操作项目

	特种作业操作证
	制冷与空调作业
	制冷与空调设备安装修理作业

	特种作业操作证
	电工作业
	低压电工作业

	特种作业操作证
	高处作业
	高处安装、维护、拆除作业


附件2：中央空调维修保养主要工作内容

	项目
	日期（月）
	备注

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	大系统冷水机组
	压缩机的油压及油量
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	油过滤器
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	电子膨胀阀
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	系统查漏
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查电机马达运行温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查不正常声响，震动及高温
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查冷媒运行，冷凝器及蒸发器的温度及压力
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查阀门的操作状况
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	检查及清理马达起动柜内的电器设备
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	检查马达的起动及运行电流、电压
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查安全保护元件
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查压缩机马达绝缘
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查油过滤芯
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查压缩机冷冻油及雪种
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	运转制冷机组，检查制冷状况，进行满负荷测试
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	清洗空调主机冷凝器和蒸发器
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	大系统水泵
	检查电机轴承温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查泵的油量
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查泵的震动情况
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查泵连接器
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查轴承密封填料
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查泵出入水压力
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查泵运行温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	大系统末端设备


	检查风柜及盘管风机空气滤网和送回风口
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查风柜及盘管风机的电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查风柜及盘管风机的接水盘和杀菌清理
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查三速温度控制器开关
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查二通电动控制阀
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查微积分比例阀
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查管道
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查冷凝水管
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查天面水管
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	各末端设备设施堵塞严重，必须按要求进行拆洗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大系统冷却塔设备
	检查阀门和浮球开关
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查扇热风扇电机
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查扇热风扇皮带
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	
	检查水塔填料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查水塔水位
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗冷却水塔进行杀菌灭菌处理
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	水处理加药，对系统水更换
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	取水样分析
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	手术室空调系统
	检查压缩机温度
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	供冷采用大系统

	
	检查吸气与排气压力
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查散热风扇电机
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查电压电流
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵电机温度、噪声、震动
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵轴承、油封、机械密封
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查管道保温、压力表
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查冷冻水格栅阀
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	清洗空调主机冷凝器
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查层流风柜运行噪声、震动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜皮带
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜滤网
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜变频器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查冷冻水系统转换阀门
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	多联式空调
	检查主机温度、噪声、震动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查压缩机运行情况
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查散热风扇电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查电压电流
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗空调主机冷凝器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	电锅炉暖气系统
	检查每组发热丝绝缘情况
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	
	检查每组空气开关
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水箱水位
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查管道、阀门、压力表
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	水处理加药
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	检查水泵电机温度、噪声、震动
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵轴承、油封、机械密封
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	


附件3：中央空调维修配件清单
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	三速温控开关
	通宝/约克（机械式）
	只
	1
	
	

	2
	电动二通阀
	通宝/约克（DN20）
	只
	1
	
	

	3
	25w-40w 风机盘管电机
	12轴、14轴
	只
	1
	
	

	4
	风机盘管风轮
	铁轮
	只
	1
	
	

	5
	6202轴承
	6202
	只
	1
	
	

	6
	6203轴承
	6203
	只
	1
	
	

	7
	风机皮带
	A26/B80/B56/B55
	条
	1
	
	

	8
	DN20闸阀
	AM
	只
	1
	
	

	9
	DN25闸阀
	AM
	只
	1
	
	

	10
	DN32闸阀
	AM
	只
	1
	
	

	11
	DN40闸阀
	AM
	只
	1
	
	

	12
	∮20软管
	不锈钢20mm长
	条
	1
	
	

	13
	∮20软管
	不锈钢30mm长
	条
	1
	
	

	14
	∮20软管
	不锈钢40mm长
	条
	1
	
	

	15
	保温板
	华美20厚
	方
	1
	
	

	16
	∮20保温管
	华美20厚
	米
	1
	
	

	17
	∮25保温管
	华美20厚
	米
	1
	
	

	18
	∮32保温管
	华美20厚
	米
	1
	
	

	19
	∮40保温管
	华美25厚
	米
	1
	
	

	20
	∮50保温管
	华美25厚
	米
	1
	
	

	21
	铝箔锡纸
	珠江
	卷
	1
	
	

	22
	6分转∮19铜接头
	国标
	套
	1
	
	

	23
	6分内接、外接、弯头
	镀锌（国标）
	只
	1
	
	

	24
	6分水管（包两头牙）
	镀锌管（国标）
	米
	1
	
	

	25
	多联机外机主控板
	Q≤45kw（美的）
	块
	1
	
	

	26
	
	Q≥50kw（美的）
	块
	1
	
	

	27
	多联机内机主控板
	定频（美的）
	块
	1
	
	

	28
	
	直流变频（美的）
	块
	1
	
	

	29
	多联机外机电源滤波板
	格力
	块
	1
	
	

	30
	多联机外机风机模块
	格力
	块
	1
	
	

	31
	多联机外机防雷击板
	美的
	块
	1
	
	

	32
	多联机外机电子锁芯片
	美的
	个
	1
	
	

	33
	多联机内机显示盒
	美的
	个
	1
	
	

	34
	多联机内机网络模块
	格力
	块
	1
	
	

	35
	多联机内机数据转换器
	格力
	个
	1
	
	

	36
	多联机内机掉电记忆模块
	格力
	块
	1
	
	

	37
	多联机内机宾馆插卡模块
	美的
	块
	1
	
	

	38
	多联机外机直流电机
	美的
	台
	1
	
	

	39
	多联机外机交流电机
	美的
	台
	1
	
	

	40
	多联机内机直流电机
	美的
	台
	1
	
	

	41
	多联机内机交流电机
	美的
	台
	1
	
	

	42
	多联机外机电磁阀
	美的
	个
	1
	
	

	43
	内机遥控器
	美的
	个
	1
	
	

	44
	内机线控器
	美的
	个
	1
	
	

	45
	内机集控器
	CCM30
	个
	1
	
	

	46
	
	CCM180
	个
	1
	
	

	47
	多联机内机水位开关
	美的
	个
	1
	
	

	48
	多联机内机排水泵
	格力
	个
	1
	
	

	49
	多联机外机阀线圈
	美的
	个
	1
	
	

	50
	多联机内机阀线圈
	美的
	个
	1
	
	

	51
	多联机温度传感器
	美的
	个
	1
	
	

	52
	多联机内机电加热
	美的
	个
	1
	
	

	53
	多联机嵌入式接水盘
	美的
	个
	1
	
	

	54
	风管机接水盘
	美的
	个
	1
	
	

	55
	多联机内机风轮蜗壳
	格力
	个
	1
	
	

	56
	多联机内机排水软管
	格力
	个
	1
	
	

	57
	多联机外机风轮
	格力
	个
	1
	
	

	58
	多联机内机风轮
	美的
	个
	1
	
	

	59
	多联机外机压力传感器
	美的
	个
	1
	
	

	60
	多联机外机气液分离器
	美的
	个
	1
	
	

	61
	多联机主控板
	格力
	块
	1
	
	

	62
	多联机风机驱动板
	格力
	块
	1
	
	

	63
	多联机电辅热辅助板
	美的
	块
	1
	
	

	64
	水塔水温传感器
	美的
	个
	1
	
	

	65
	多联机管温传感器
	格力
	个
	1
	
	

	66
	多联机继电器
	美的
	个
	1
	
	

	67
	多联机接触器
	格力
	个
	1
	
	

	68
	接线座
	4孔
	个
	1
	
	

	69
	内机风轮
	格力
	个
	1
	
	

	70
	制冷济
	R22（13.6Kg)
	瓶
	1
	
	

	71
	
	R410A(13.6kg)
	瓶
	1
	
	

	72
	
	R134(13.6kg)
	瓶
	1
	
	

	73
	多联机/风机盘管机
	内机回风口过滤网
	块
	1
	
	

	74
	回风口铝百叶窗
	600*600mm
	个
	1
	
	

	75
	回风口过滤网
	600*600mm
	个
	1
	
	

	76
	出风口铝百叶窗
	855*205mm
	个
	1
	
	

	77
	水件材料
	专用直活接25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	78
	
	专用直活接20*1/2（联塑）
	个
	1
	
	

	79
	
	专用弯活接25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	80
	
	专用弯活接20*1/2（联塑）
	个
	1
	
	

	81
	
	外丝直接头25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	82
	
	外丝直接头25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	83
	
	外丝弯头25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	84
	
	外丝弯头20*1/2（联塑）
	个
	1
	
	

	85
	
	铜弯头活接3/4F-3/4M（联塑）
	个
	1
	
	

	86
	
	铜弯头活接1/2F-1/2M（联塑）
	个
	1
	
	

	87
	
	内丝直接头25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	88
	
	内丝直接头20*1/2（联塑）
	个
	1
	
	

	89
	
	内丝弯头25*3/4（联塑）
	个
	1
	
	

	90
	
	内丝弯头20*1/2（联塑）
	个
	1
	
	

	91
	
	内丝三通25*3/4*25（联塑）
	个
	1
	
	

	92
	
	内丝三通20*1/2*20（联塑）
	个
	1
	
	

	93
	
	加长弯活接20/25（联塑）
	个
	1
	
	

	94
	
	活接三通20/25（联塑）
	个
	1
	
	

	95
	
	弯头20/25（联塑）
	个
	1
	
	

	96
	
	活接32*1（联塑）
	个
	1
	
	

	97
	
	铜球阀Q1/2F-1/2F（联塑）
	个
	1
	
	

	98
	
	铜球阀Q3/4F-3/4F（联塑）
	个
	1
	
	

	99
	
	铜角阀Q1/2F-1/2F（联塑）
	个
	1
	
	

	100
	
	铜角阀Q3/4F-3/4F（联塑）
	个
	1
	
	

	101
	
	减压阀（联塑）
	个
	1
	
	

	102
	
	PPR截止阀25（联塑）
	个
	1
	
	

	103
	
	PPR截止阀DN20（联塑）
	个
	1
	
	

	其他

	104
	拆装盘管风机
	/
	台
	1
	
	

	105
	一次性钻孔
	干式/湿式
	个
	1
	
	


备注：

1、供货范围为空调维修配件类货物，包括但不限于报价清单货物，以实际采购量为准。

2、本表中“规格型号”一列中已填写品牌的，为指定品牌，供应商不得变更，如无指定品牌的物品，必须符合医院使用要求。

3、本报价为两年不变价，报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、安装、税金等一切预见或不可预见费用。

4、根据医院使用实际需要，在合同期内采用不定期、不定量供货方式。

附件4 ：中央空调系统及电热锅炉水处理技术指标
中央空调循环水质控制指标（参照国家标准GB-50050-95）

敞开式系统污垢热阻值为1.72×10-4~ 3.44×10-4m2k/w

密闭式系统污垢热阻值为<0.68×10-4 m2k/w

碳钢腐蚀率<0.125mm/a

铜和铜合金腐蚀率<0.005mm/a

1、冷冻循环水控制指标：

	分析项目
	控制指标
	备注

	PH值
	7.5-9.5
	1次/季度

	氯根
	<200mg/L
	1次/季度

	电导率
	<2500Φm/cm
	1次/季度

	钢腐蚀率
	<0.125mm/a
	1次/季度

	铜腐蚀率
	<0.005mm/a
	1次/季度

	细菌总数
	<5×105个/ml
	1次/季度


2、冷却循环水控制指标：

	分析项目
	控制指标
	备注

	PH值
	7.0-9.2
	1次/季度

	蚀度
	<20mg/L
	1次/季度

	总碱度
	<500mg/L
	1次/季度

	总硬度
	<600mg/L
	1次/季度

	总铁
	<1mg/L
	1次/季度

	总铜
	<0.1mg/L
	1次/季度

	氯离子
	<1000mg/L
	1次/季度

	电导率
	<2500Φs/cm
	1次/季度

	细菌总数
	<5×105个/ml
	1次/季度


                                                 后勤管理办公室

2025年9月9日
服务地点：佛山市禅城区佛山市第二人民医院绿岛湖院区（院区内指定地点）。
（三）服务期：合同生效之日起2年。 

（四）付款方式

1.按季度进行结算，先服务后付款。

2.每季度结束后，中标供应商提供一份合同执行情况报告，采购人在收到中标供应商开具的有效发票后，在60个自然日内支付有关费用。

3.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。

第4页  共28页

