佛山市第二人民医院

医院一院两区层流净化系统空气过滤器采购需求书

一、项目采购资格要求

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，且具备从事本项目经营范围和能力；

3.投标人（含其授权的下属单位、分支机构）近三年内在经营活动中没有重大违法行为。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额 罚款等行政处罚；（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
4.本项目不接受联合体参加。

二、项目采购技术要求
（一）采购项目需求一览表：
本项目为佛山市第二人民医院层流净化系统初、中、高效空气过滤网采购，包含所有空气过滤网更换、安装、调试。
	采购内容
	服务期限
	项目预算（元）
	成交供应商数量

	医院层流净化系统空气过滤器供应服务
	2年
	
	


注：本次项目只接受低于或等于预算金额的报价，如供应商的报价高于预算金额的，视为无效报价。
（二）各规格空气过滤器技术参数及要求：

1.折叠式过滤网（须提供产品彩页或厂家使用说明书或检验检测报告或出厂合格证等证明材料，加盖投标人公章）：

1.1 外框采用不低于1.0×46(或96)×18mm铝合金型材外框，四角铝合金连接码固定；

1.2 内框采用8号铁丝（表面需喷漆）子母架固定模式，滤料呈线形褶状结构（折距保证不大于50mm），具有很高的容尘量；

1.3 滤料与外框体压边处密封剂密封性良好，以防漏气；初效过滤网滤料采用优质聚酯合成纤维（需表面高温烫平处理，保证不掉纤维），滤料厚度：5mm，绿白无胶棉；

1.3.1 中效过滤网滤料采用聚丙烯超细熔喷纤维和涤纶混合材料（必须采用纯熔喷）。

1.4 效率等级：

1.4.1 初效过滤网：G4平均计重效率≥90% ，对粒径≥5.0um

2.袋式中效过滤网（须提供产品彩页或厂家使用说明书或检验检测报告或出厂合格证等证明材料，加盖投标人公章）：

2.1 外框采用1.0×21×18mm铝合金型材外框，四角铝合金连接码固定；

2.2 铝合金压条、内框采用镀锌板折叠支撑架整体固定模式；

2.3 滤料与外框体压边处密封剂及铝合金压条密封性良好，以防漏气；

2.4 滤料采用A型成品滤袋，滤料结构：PP＋针棉＋熔喷，滤料厚度：7mm；

2.5 效率等级：F8效率≥90%，对粒径≥5.0um

3.亚高效过滤网（须提供产品彩页或厂家使用说明书或检验检测报告或出厂合格证等证明材料，加盖投标人公章）：

3.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸；

3.2 V型结构、无隔板滤芯、四隔八面 ，铝合金型材外框；

3.3 密封胶采用耐高温聚氨酯密封；

3.4 效率等级：H10效率≥99.5% ，对粒径≥5.0um

4.高效过滤网（须提供产品彩页或厂家使用说明书或检验检测报告或出厂合格证等证明材料，加盖投标人公章）:

4.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸；

4.2 V型结构、无隔板滤芯、五隔十面 ，铝合金型材外框；

4.3 密封胶采用耐高温聚氨酯密封；

4.4 效率等级：H14效率≥99.995%，对粒径≥0.3um

5.无隔板高效过滤器（须提供产品彩页或厂家使用说明书或检验检测报告或出厂合格证等证明材料，加盖投标人公章）:

5.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸；

5.2 采用铝合金型材外框、双面喷塑金属护网、双面注塑成型无接缝聚氨酯密封垫；

5.3 滤芯折纸要求：10公分长度折数不低于32折、69mm厚规格滤芯高度不低于52mm，风速为0.45m/s条件下初阻力不高于90Pa ；

5.4 效率等级：H14效率≥99.995% ，对粒径≥0.3um
（三）采购项目基本要求：
1.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购文件中提出的技术要求。

3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5.因产品的质量问题发生争议，由广东省或佛山市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与佛山市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

6.除采购人有明确规定外，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

7.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

8.为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人应为所投过滤网的厂家或代理经销商，如投标人为代理经销商，应具备有效的授权证明资料。

(四)服务要求

1. 过滤网更换周期：

1.1 初效过滤网：更换周期为1次/月          

1.2 中效袋式过滤网：更换周期为1次/3个月         

1.3 亚高效过滤网：更换周期为1次/6个月  

1.4 高效过滤网：更换周期为1次/36个月         
2. 安装、调试：

★2.1 根据医院规定的过滤器更换周期，要求投标人提前做好过滤器更换计划和备货，该计划提交采购人审核后实施，供应商接到下单通知后，原则上10天内完成配送安装。遇突发情况如收治传染病病人，要求投标人收到通知后的24小时以内完成更换。

2.2 由于部分洁净科室工作的特殊性，过滤网安装工作须提前3-5天与相关科室沟通协调安装的具体时间。

2.3 所有进入洁净区参与现场施工人员，应佩戴无尘鞋、口罩、无尘服；高危病菌区域需穿着一级防护才可以进入。其他重大疫情防控期间，为确保各院区各科室人员安全，需按照采购人疫情防控规定管理，凡参与过滤网安装的服务人员需按采购人的相关疫情管理规定，做好防护措施，方可上岗操作。

2.4 为不耽误各院区各科室工作，安装过程必须快速、高效地进行。服务期间，中标人服务人员应遵纪守法，佩戴有效工作证件，遵守采购人单位的各项规章管理制度，如安装人员不服从采购人现场工作人员的指挥管理，采购人有权要求中标人更换服务人员。

2.5 各类过滤器更换安装要求：

2.5.1 安装前，不允许打开包装袋或包装膜；并按包装箱上标注的方向存放过滤器；在搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。

2.5.2 过滤器安装前，应对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤网，则技术层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

2.5.3 高效过滤器安装前，应在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔GB 50591-2010〕的规定的方法进行检查，合格的应立即安装。安装高效过滤网时，外框上箭头应和气流方向一致；当其垂直安装时，滤纸折痕方向应垂直于地面。

2.6 每次过滤器安装完毕后，投标人需提交经采购人管理人员及科室代表签名确认的空气过滤网安装明细、空调柜机清扫记录表。

2.7 安装结束后所有系统调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

2.9 安装、调试所需工具设施、材料由中标人运到现场，完工后搬走，此项费用包含在投标报价中。

2.10 其它要求：

2.10.1 对于必须进入场地的施工工具进行清洁处理，条件允许使用酒精在清洁、消毒。

2.10.2 进入室内洁净场地施工时施工人员需穿戴洁净无尘工作服。进入工作场地后首先注意观察室内设备物品，有必要时现场设备做适当防护。

2.10.3 安装时确保安装更换后的产品与原设备的密闭性，必要时需用专业检测设备检测，安装前且应对产品相关部位进行清洁消毒，相关的清洁消毒用品费用包含在投标报价中。同时对产品安装需按相关注意事项不能在安装时对产品造成损坏。

2.10.4 安装时如有需要移动物品应先征得采购人许可，不可贸然行事，事后需还原位置。安装期间，中标人须对安装场地内的其他设备、设施作相应保护措施，若因中标人过错，造成采购人财产或人身损害，中标人承担一切法律责任和经济损失。中标人需严格按照采购人的指定时间安装，不得影响采购人的正常医疗秩序，如涉及的加班费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

2.10.5 完成安装更换后需对残留旧产品和包装品进行整理处理，特别注意旧产品的处理防止对场地环境造成污染。人员离开时需将包装品，放在采购人指定处理区域；更换后旧的过滤网由中标人带离医院并做合规处理，该项费用包含在投标报价中。

2.10.6中标人作为相关货物安装、维护的安全负责人，对相关货物安装、维护等工作安全负责。中标人须采取一切措施对相关货物安装、维护等环节进行安全保护管理，确保杜绝一切安全事故。因中标人的过错（包括故意和管理过失）发生操作、消防、用电等事故，由中标人承担一切责任，因非可归咎于采购人的原因而发生人身伤亡或财产损失事件的，采购人不承担任何责任。

三、项目采购商务要求

报价要求：
本项目按清单进行报价。价格须包含但不限于以下全部费用：货物价格、仓储费、包装、运输费、保险、送货人工费，更换空气过滤器人工费、安装设备费、清洁消毒费、调试费、税费，以及为完成本项目所引起的一切费用。甲方不再支付其他任何费用。
服务地点：佛山市第二人民医院卫国路或绿岛湖两院区内。
服务期限：自合同生效之日起两年。中标人每次接到采购人通知后10日历天内送货至采购人指定地点并安装验收合格。
（四）付款方式：

根据每次送货的品种和数量，按中标单价结算，每月结算一次。中标人每月10日前向采购人提交发票、送货清单等结算资料，采购人收到发票核对无误后30个工作日内支付对应费用。 

（五）验收要求：

1. 所有过滤器的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但需在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 

2. 所有过滤网在开箱时应完好，无破损。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

 3. 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。 

4. 验收（履约）标准：中标人所供货物应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和响应承诺中采购人认可的参数及各项要求。
（六）医院手术室层流净化系统空气过滤网供应服务响应表：
	序号
	项目商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求。
	
	

	2
	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务。
	
	

	3
	报价要求：本项目按清单进行报价。价格须包含但不限于以下全部费用：货物价格、仓储费、包装、运输费、送货费，更换空气过滤网人工费、安装设备费、清洁消毒费、调试费、税费，以及为完成本项目所引起的费用。甲方不再支付其他任何费用。
	
	

	4
	服务期限：自合同生效之日起两年。中标人每次接到采购人通知后10日历天内送货至采购人指定地点并安装验收合格。
	
	

	5
	付款方式：根据每次送货的品种和数量，按中标单价结算，每季度结算一次。中标人按时向采购人提交发票、送货清单等结算资料，采购人收到发票核对无误后30个工作日内支付对应费用。
	
	

	6
	验收要求：

1. 所有过滤网的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但需在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 

2. 所有过滤网在开箱时应完好，无破损。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

 3. 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，并在30天内像采购人提供有关合格的检测报告。 

4. 验收（履约）标准：中标人所供货物应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和响应承诺中采购人认可的参数及各项要求。
	
	

	7
	如供应商在规定时间内没有向采购人提供合法的发票，采购人不承担因此而产生的相应责任。
	
	

	8
	同意采购人对我方响应文件商务部分内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。
	
	


注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
供应商法定代表人（或授权代理人）签字：                 
供应商名称（签章）：                          
日期：   年  月   日

 （七）项目采购明细清单一览表（具体请参附件）                           
[image: image1.emf]净化区域空调机组 、风口末端及新风机组过滤器汇总清单.xlsx


四、报价一览表
（一）项目名称：医院手术室层流净化系统空气过滤网供应服务

	采购内容
	单位
	数量
	合计报价（元）
	备注

	医院手术室层流净化系统空气过滤网供应服务
	项
	1
	
	

	总价小写金额：￥            元

总价大写金额：                                   


（二）报价明细一览表表（请供货商提供盖章版具体的附件清单或必要的说明）
注：
本项目供应商必须对整个项目内容物进行投标报价，不得拆分。
报价包含货物及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、垃圾清运、培
训辅导、质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中应预见和不可预见所有费用等。
在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
★5. 本项目涉及所有过滤网必须为同一品牌。本表内容不得擅自修改。
★6.空气过滤网数量为两年合计的预估量，仅报价供参考之用，实际需求量以采购人每次通知更换的空气过滤器数量为准，并按中标人在投标文件中承诺的单价执行，按实结算。

★7.供货商接采购人通知每批次需要更换的空气过滤器的具体规格和数量，必须现场复核确认无误才安排生产和安装，以避免差错事件的发生。

佛山市第二人民医院
2025 年10月11日
第4页  共40页

净化空调机组过滤器

		佛山市第二人民医院绿岛湖院区净化区域更换各型号过滤器规格及数量一览表（表1：净化空调组过滤器）

		房号		初效过滤器		数量/个		中效过滤器		数量/个		亚高效过滤器		数量		位置/机组名

		净化空调机组过滤器

		C区一层EICU		初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*360		1						卧式空调机组，PAU-E101

		C区三层供应中心		初效G4，495*595*45铝		1		中效F8，495*595*360		1						卧式空调机组，PAU-G301

				初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*360		1

				初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*360		1						卧式空调机组，PAU-G302

				初效G4，495*595*45铝		2		中效F8，495*595*360		2						卧式空调机组，PAU-G303

		A区四层医美手术室		初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*95铝		1						卧式空调机组，
PAU-Y401

		A区三层门诊手术室		初效G4，495*595*45铝		2		中效F8，495*595*360		2						卧式空调机组，PAU-M301

				初效G4，495*295*45铝		2		中效F8，495*295*360		2

		C区8层NICU		初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*360		1						医用精密一
体化空调机
组，AHU-N801

				初效G4，595*295*45铝		1		中效F8，595*595*360		1

		B区四层飞秒手术室		初效G4，495*595*45铝		1		中效F8，495*595*360		1						医用精密一
体化空调机
组，AHU-F401

				初效G4，495*295*45铝		1		中效F8，495*295*360		1

				初效G4，595*295*45铝		1		中效F8，595*295*360		1

				初效G4，295*295*45铝		1		中效F8，295*295*360		1

		C区四层ICU病房15/16/17/18/
22/23房		初效G4，295*295*45铝		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室用空调机组，AHU-I401

				初效G4，495*595*45铝		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-I402

				初效G4，595*295*45铝		2		中效F8，595*295*534		2

		C区二层静脉配置中心抗生素，危害药物调配间		初效G4，495*595*45铝		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-P202

				初效G4，495*295*45铝		2		中效F8，495*295*534		2

		C区二层静脉配置中心普通药物及肠外营养调配间		初效G4，595*595*45铝		2		中效F8，595*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-P201

				初效G4，595*295*45铝		2		中效F8，595*295*534		2

		C区四层中心手术部OR,23		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S414

		C区四层中心手术部OR,24		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S415

		C区四层中心手术部OR,25		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S416

		C区四层中心手术部OR,26		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S417

		C区四层中心手术部OR,27		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S418

		C区四层中心手术部OR,28		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S419

		C区四层中心手术部OR,29		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S420

		C区四层中心手术部OR,30		初效G4，495*595*45纸		1		中效F8，495*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S421

		C区四层中心手术部RO.15、OR.16		初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S411

		C区四层中心手术部，中间污物走廊		初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S430

		C区四层中心手术部，OR.2/3/4		初效G4，595*595*45纸		1		中效F8，595*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S402

				初效G4，595*295*45纸		2		中效F8，595*295*534		2

				初效G4，295*295*45纸		1		中效F8，295*295*534		1

		C区四层中心手术部OR.12/13/14		初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S410

				初效G4，495*295*45纸		2		中效F8，495*295*534		2

		C区四层中心手术部OR.17/18/19		初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S412

				初效G4，495*295*45纸		2		中效F8，495*295*534		2

		C区四层中心手术部OR.20/21/22		初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S413

				初效G4，495*295*45纸		2		中效F8，495*295*534		2

		C区四层中心手术部，新风机供应：OR17、OR18、OR19、RO20、OR21、OR22、中间污物走廊及辅房、患者走廊东边及辅房		初效G4，495*595*45铝		4		中效F8，495*595*534		4		亚高效H10，592*490*292		4		洁净手术室
用空调机组，PAU-S404

		C区四层中心手术部OR.5		初效G4，495*595*45纸		4		中效F8，495*595*534		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S403

		C区四层中心手术部OR.6		初效G4，495*595*45纸		4		中效F8，495*595*534		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S404

		C区四层中心手术部，患者走廊及东边辅房		初效G4，495*595*45纸		4		中效F8，495*595*534		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S424

		C区四层中心手术部，PACU麻醉后检测治疗室		初效G4，595*595*45纸		2		中效F8，595*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S425

				初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2

		C区四层中心手术部，北侧及东北洁净走廊及辅房		初效G4，595*595*45纸		2		中效F8，595*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S429

				初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2

		C区四层中心手术部，中间及西南洁净走廊及辅房		初效G4，595*595*45纸		2		中效F8，595*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S428

				初效G4，495*595*45纸		2		中效F8，495*595*534		2

		C区四层中心手术部，患者走廊及东边辅房		初效G4，595*595*45纸		4		中效F8，595*595*534		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S423

		C区四层中心手术部，中间污物走廊及辅房 		初效G4，595*595*45纸		4		中效F8，595*595*534		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S427

		C区四层中心手术部，新风机供应：OR28、OR29、
OR30、OR31		初效G4，495*495*45铝		6		中效F8，495*495*53		6		亚高效H10，490*490*292		6		洁净手术室
用空调机组，PAU-S405

				初效G4，495*295*45铝		3		中效F8，495*295*534		3		亚高效H10，287*490*292		3

		C区四层中心手术部，新风机供应：PACU麻醉后检测治疗室.
OR23、RO12、OR13、OR14、OR24、OR25、OR26、OR27、患者走廊及南边辅房.		初效G4，595*595*45铝		6		中效F8，595*595*534		6		亚高效H10，592*592*292		6		洁净手术室
用空调机组，PAU-S403

		C区四层中心手术部，OR.7		初效G4，495*495*45纸		6		中效F8，495*495*534		6						洁净手术室
用空调机组，AHU-S405

				初效G4，495*295*45纸		3		中效F8，495*295*534		3

		C区四层中心手术部OR.10		初效G4，495*495*45纸		6		中效F8，495*495*534		6						洁净手术室
用空调机组，AHU-S408

				初效G4，495*295*45纸		3		中效F8，495*295*534		3

		C区四层中心手术部，中间及西南洁净走廊及辅房		初效G4，595*595*45纸		6		中效F8，595*595*534		6						洁净手术室
用空调机组，AHU-S426

		C区四层中心手术部，新风机供应OR1.OR2.OR3.OR4.
北侧污物走廊及辅房.
北侧及东北洁净走廊及辅房		初效G4，495*595*45铝		9		中效F8，495*595*534		9		亚高效H10，592*490*292		9		洁净手术室
用空调机组，PAU-S401

		C区四层中心手术部OR.1		初效G4,595*595*45 纸		4		中效F8,595*595*534		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S401

		C区四层中心手术部OR.8		初效G4，592*592*48铝		6		中效F8,592*592*600		6						洁净手术室
用空调机组，AHU-S406

				初效G4，287*592*48铝		3		中效F8,287*592*600		3

		C区四层中心手术部OR.9		初效G4，592*592*48铝		6		中效F8,592*592*600		6						洁净手术室
用空调机组，AHU-S407

				初效G4，287*592*48铝		3		中效F8,287*592*600		3

		C区四层中心手术部OR.11		初效G4，592*592*48铝		4		中效F8,592*592*600		4						洁净手术室
用空调机组，AHU-S409

				初效G4，287*592*48铝		2		中效F8,287*592*600		2

		C区四层中心手术部，新风机供应：OR5.OR6.OR7.OR8.OR9
OR10.OR11.麻醉准备间，无菌库
及其它中间库房.中间及西南洁净走廊及辅房		初效G4，592*592*48铝		6		中效F8,592*592*600		6		亚高效E10,592*592*296		6		洁净手术室
用空调机组，PAU-S402

				初效G4，287*592*48铝		3		中效F8,287*592*600		3		亚高效E10,287*592*296		3

		DSA.OR.1		初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*534		1						洁净手术室
用空调机组，AHU-S501				 

				初效G4，295*595*45铝		1		中效F8，595*295*534		2

								中效F8，295*295*534		1

		DSA.OR.2		初效G4，495*295*45铝		1		中效F8，495*595*534		2						洁净手术室
用空调机组，AHU-S502

		DSA.办公区新风		初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*360		1						卧式空调机组，PAU-D501

				初效G4，495*595*45铝		1		中效F8，595*295*360		1

				初效G4，595*295*45铝		1		中效F8，495*295*360		1

				初效G4，495*295*45铝		1		中效F8，495*595*360		1

		DSA.OR.3/4/5/6手术室及辅房新风		初效G4，595*595*45铝		1		中效F8，595*595*360		1						卧式空调机组，PAU-D502

				初效G4，495*595*45铝		1		中效F8，595*295*360		1

				初效G4，595*295*45铝		1		中效F8，495*295*360		1

				初效G4，495*295*45铝		1		中效F8，495*595*360		1

		泛美实验室专项施工区域

		二层检验科送风机房		美埃：初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		3		美埃：中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm		3						组合式空气处理机组XF-201

				美埃：初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		1		美埃：中效过滤器袋式 F8 592*490*381mm		1

		二层检验科新风机房		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P		1						组合式空气处理机组XF-202

				美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P		1

				美埃:初效过滤器板式 G4 595*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 592*592*381*21 8P		1

				美埃:初效过滤器板式 G4 290*493*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*490*381*21 4P		1

				美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P		1

		三层病理科送风机房		美埃:初效过滤器板式 G4 493*493*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 M6 490*490*381*21 5P		1						组合式空气处理机组XF-301

				美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		4		美埃:中效过滤器袋式 M6 592*490*381*21 8P		3

				美埃:初效过滤器板式 G4 595*595*46mm		3		美埃:中效过滤器袋式 M6 490*592*381*21 5P		1

								美埃:中效过滤器袋式 M6 592*592*381*21 8P		3

		三层病理科送风机房		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P		1						组合式空气处理机组XF-302

				美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P		1

				美埃:初效过滤器板式 G4 595*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 592*592*381*21 8P		1

				美埃:初效过滤器板式 G4 290*493*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*490*381*21 4P		1

				美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381*21 4P		1

		眼科楼八层细胞实验室净化机房		美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		2		美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P		2						组合式空气处理机组XF-801


		眼科楼八层实验室试剂库房1天花上方
		美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		2		美埃:中效过滤器袋式 F8 490*592*381*21 5P		2						组合式空气处理机组XF-802


		二层检验科新风机房
		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		2		美埃:中效过滤器袋式 F8 592*287*381mm		2						恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组 MAU-201


		二层检验科洁净机房		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		2		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm		2						恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组、全新风工况变频控制双表冷，叠机安装 MAU-202


				美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 592*490*381mm		1

		二层检验科洁净机房		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		3		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm		3						恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组、全新风工况变频控制双表冷，叠机安装 MAU-203


				美埃:初效过滤器板式 G4 493*595*46mm		1		美埃:中效过滤器袋式 F8 592*490*381mm		1

		三层病理科空调机组、PCR机房
		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		4		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm		4						恒温恒湿组合式生物安全型空气处理机组、全新风工况变频控制双表冷，叠机安装 MAU-301


		眼科楼八层实验室细胞净化机房
		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		2		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm		2						恒温恒湿组合式净化空气处理机组、一次回风工况变频控制叠机安装 AHU-801

		眼科楼八层实验室细胞净化机房
		美埃:初效过滤器板式 G4 290*595*46mm		3		美埃:中效过滤器袋式 F8 287*592*381mm		3						恒温恒湿组合式净化空气处理机组、一次回风工况变频控制叠机安装 AHU-802


		数量合计（个）				234				237				37

























































净化区域房间及走廊辅房过滤器

		佛山市第二人民医院绿岛湖院区净化区域更换各型号过滤器规格及数量一览表（表2：中心手术部等区域过滤器）

		序号		中效过滤器		数量/个		高效过滤器		数量/个		安装位置		科室

		1		290*290*69(M5中效）		1						OR.01顶排风口		F3门诊手术室

		2		290*290*69(M5中效）		1						OR.02顶排风口

		3		290*290*69(M5中效）		1						OR.03顶排风口

		4		290*290*69(M5中效）		1						OR.04顶排风口

		5		290*290*69(M5中效）		1						OR.05顶排风口

		6		258*310*50(M5中效）		2						OR.01回风口		4F 飞秒手术室

		7		258*310*50(M5中效）		2						OR.02回风口

		8		258*310*50(M5中效）		2						OR.03回风口

		9		530*530*50(M5中效）		1						污物走廊

		10		530*530*50(M5中效）		2						洁净走廊

		11		258*310*50(M5中效）		1						无菌库房

		12		258*310*50(M5中效）		1						洗眼区

		13						1020*525*80（H14高效）		8		OR.01送风天花		4F 中心手术部

		14		835*240*69（F8中效）		6						OR.01下排风口		4F 中心手术部

		15		778*240*69（F8中效）		3						OR.01下排风口		4F 中心手术部

		16		735*240*69（F8中效）		3						OR.01下排风口		4F 中心手术部

		17						310*310*69（H14高效）		1		OR.01顶排风口		4F 中心手术部

		18		320*320*50（F8中效）		4						OR.01顶排风口		4F 中心手术部

		19						610*305*292（H14高效）		4		OR.02送风天花		4F 中心手术部

		20		435*240*69（F8中效）		4						OR.02下回风口		4F 中心手术部

		21						310*310*69（H14高效）		1		OR.02顶排风口		4F 中心手术部

		22						610*305*292（H14高效）		4		OR.03送风天花		4F 中心手术部

		23		435*240*69（F8中效）		4						OR.03下回风口		4F 中心手术部

		24						310*310*69（H14高效）		1		OR.03顶排风口		4F 中心手术部

		25						610*305*292（H14高效）		4		OR.04送风天花		4F 中心手术部

		26		435*240*69（F8中效）		4						OR.04下回风口		4F 中心手术部

		27						310*310*69（H14高效）		1		OR.04顶排风口		4F 中心手术部

		28						1070*525*80（H14高效）		8		OR.05送风天花		4F 中心手术部

		29		835*240*69（F8中效）		8						OR.05下回风口		4F 中心手术部

		30						310*310*69（H14高效）		1		OR.05顶排风口		4F 中心手术部

		31						1070*525*80（H14高效）		8		OR.06送风天花		4F 中心手术部

		32		835*240*69（F8中效）		8						OR.06下回风口		4F 中心手术部

		33						310*310*69（H14高效）		1		OR.06顶排风口		4F 中心手术部

		34						1650*625*80（H14高效）		8		OR.07送风天花		4F 中心手术部

		35		835*240*69（F8中效）		8						OR.07下回风口		4F 中心手术部

		36		835*240*69（F8中效）		2						OR.07下回风口		4F 中心手术部

		37		680*240*69（F8中效）		8						OR.07下回风口		4F 中心手术部

		38						310*310*69（H14高效）		1		OR.07顶排风口		4F 中心手术部

		39						1520*625*80（H14高效）		8		OR.08送风天花		4F 中心手术部

		40		778*240*69（F8中效）		13						OR.08下回风口		4F 中心手术部

		41		778*240*69（F8中效）		1						OR.08下回风口		4F 中心手术部

		42		660*240*69（F8中效）		2						OR.08下回风口		4F 中心手术部

		43						310*310*69（H14高效）		1		OR.08顶排风口		4F 中心手术部

		44						1870*625*80（H14高效）		8		OR.09送风天花		4F 中心手术部

		45		835*240*69（F8中效）		15						OR.09下回风口		4F 中心手术部

		46		735*240*69（F8中效）		1						OR.09下回风口		4F 中心手术部

		47						310*310*69（H14高效）				OR.09顶排风口		4F 中心手术部

		48						1650*625*80（H14高效）		8		OR.10送风天花		4F 中心手术部

		49		835*240*69（F8中效）		13						OR.10下回风口		4F 中心手术部

		50		747*240*69（F8中效）		2						OR.10下回风口		4F 中心手术部

		51		703*240*69（F8中效）		1						OR.10下回风口		4F 中心手术部

		52						310*310*69（H14高效）		1		OR.10顶排风口		4F 中心手术部

		53						1020*525*80（H14高效）		8		OR.11送风天花		4F 中心手术部

		54		835*240*69（F8中效）		10						OR.11下回风口		4F 中心手术部

		55		835*240*69（F8中效）		1						OR.11下回风口		4F 中心手术部

		56						310*310*69（H14高效）		1		OR.11顶排风口		4F 中心手术部

		57						610*305*292（H14高效）		4		OR.12送风天花		4F 中心手术部

		58		435*240*69（F8中效）		4						OR.12下回风口		4F 中心手术部

		59						310*310*69（H14高效）		1		OR.12顶排风口		4F 中心手术部

		60						610*305*292（H14高效）		4		OR.13送风天花		4F 中心手术部

		61		435*240*69（F8中效）		4						OR.13下回风口		4F 中心手术部

		62						310*310*69（H14高效）		1		OR.13顶排风口		4F 中心手术部

		63						610*305*292（H14高效）		4		OR.14送风天花		4F 中心手术部

		64		435*240*69（F8中效）		4						OR.14下回风口		4F 中心手术部

		65						310*310*69（H14高效）		1		OR.14顶排风口		4F 中心手术部

		66						610*305*292（H14高效）		4		OR.15送风天花		4F 中心手术部

		67		435*240*69（F8中效）		4						OR.15下回风口		4F 中心手术部

		68						310*310*69（H14高效）		1		OR.15顶排风口		4F 中心手术部

		69						610*305*292（H14高效）		4		OR.16送风天花		4F 中心手术部

		70		435*240*69（F8中效）		4						OR.16下回风口		4F 中心手术部

		71						310*310*69（H14高效）		1		OR.16顶排风口		4F 中心手术部

		72						610*305*292（H14高效）		4		OR.17送风天花		4F 中心手术部

		73		435*240*69（F8中效）		4						OR.17下回风口		4F 中心手术部

		74						310*310*69（H14高效）		1		OR.17顶排风口		4F 中心手术部

		75						610*305*292（H14高效）		4		OR.18送风天花		4F 中心手术部

		76		435*240*69（F8中效）		4						OR.18下回风口		4F 中心手术部

		77						310*310*69（H14高效）		1		OR.18顶排风口		4F 中心手术部

		78						610*305*292（H14高效）		4		OR.19送风天花		4F 中心手术部

		79		435*240*69（F8中效）		4						OR.19下回风口		4F 中心手术部

		80						310*310*69（H14高效）		1		OR.19顶排风口		4F 中心手术部

		81						610*305*292（H14高效）		4		OR.20送风天花		4F 中心手术部

		82		435*240*69（F8中效）		4						OR.20下回风口		4F 中心手术部

		83						310*310*69（H14高效）		1		OR.20顶排风口		4F 中心手术部

		84						610*305*292（H14高效）		4		OR.21送风天花		4F 中心手术部

		85		435*240*69（F8中效）		4						OR.21下回风口		4F 中心手术部

		86						310*310*69（H14高效）		1		OR.21顶排风口		4F 中心手术部

		87						610*305*292（H14高效）		4		OR.22送风天花		4F 中心手术部

		88		435*240*69（F8中效）		4						OR.22下回风口		4F 中心手术部

		89						310*310*69（H14高效）		1		OR.22顶排风口		4F 中心手术部

		90						610*305*292（H14高效）		2		OR.23送风天花		4F 中心手术部

		91		435*240*69（F8中效）		4						OR.23下回风口		4F 中心手术部

		92						310*310*69（H14高效）		1		OR.23顶排风口		4F 中心手术部

		93						610*305*292（H14高效）		2		OR.24送风天花		4F 中心手术部

		94		435*240*69（F8中效）		4						OR.24下回风口		4F 中心手术部

		95						310*310*69（H14高效）		1		OR.24顶排风口		4F 中心手术部

		96						610*305*292（H14高效）		2		OR.25送风天花		4F 中心手术部

		97		435*240*69（F8中效）		4						OR.25下回风口		4F 中心手术部

		98						310*310*69（H14高效）		1		OR.25顶排风口		4F 中心手术部

		99						610*305*292（H14高效）		2		OR.26送风天花		4F 中心手术部

		100		435*240*69（F8中效）		3						OR.26下回风口		4F 中心手术部

		101		391*240*69（F8中效）		3						OR.26下回风口		4F 中心手术部

		102						310*310*69（H14高效）		1		OR.26顶排风口		4F 中心手术部

		103						610*305*292（H14高效）		2		OR.27送风天花		4F 中心手术部

		104		435*240*69（F8中效）		4						OR.27下回风口		4F 中心手术部

		105						310*310*69（H14高效）		1		OR.27顶排风口		4F 中心手术部

		106						610*305*292（H14高效）		2		OR.28送风天花		4F 中心手术部

		107		435*240*69（F8中效）		4						OR.28下回风口		4F 中心手术部

		108						310*310*69（H14高效）		1		OR.28顶排风口		4F 中心手术部

		109						610*305*292（H14高效）		2		OR.29送风天花		4F 中心手术部

		110		435*240*69（F8中效）		4						OR.29下回风口		4F 中心手术部

		111						310*310*69（H14高效）		1		OR.29顶排风口		4F 中心手术部

		112						610*305*292（H14高效）		2		OR.30送风天花		4F 中心手术部

		113		435*240*69（F8中效）		4						OR.30下回风口		4F 中心手术部

		114						310*310*69（H14高效）		1		OR.30顶排风口		4F 中心手术部

		115						1070*525*80（H14高效）		8		OR.31送风天花		4F 中心手术部

		116		835*240*69（F8中效）		8						OR.31下回风口		4F 中心手术部

		117		601*240*69（F8中效）		2						OR.31下回风口		4F 中心手术部

		118						310*310*69（H14高效）				OR.31顶排风口		4F 中心手术部

		119						320*320*90（H13高效）		7		北边污物走廊及辅房送风		4F 中心手术部

		120						484*484*90（H13高效）		11		北边污物走廊及辅房送风		4F 中心手术部

		121		320*320*50(M5中效)		8						北边污物走廊及辅房回风		4F 中心手术部

		122		320*320*50（F8中效）		6						北边污物走廊湿区排风		4F 中心手术部

		123		484*484*50（M5中效）		1						北边污物走廊控制室		4F 中心手术部

		124		484*484*50（M5中效）		1						北边污物走廊缓冲		4F 中心手术部

		125		484*484*50（M5中效）		7						北边洁净走廊回风		4F 中心手术部

		126						610*610*90（H13高效））		6		北边洁净走廊送风		4F 中心手术部

		127						484*484*90（H13高效）		1		北边洁净走廊送风		4F 中心手术部

		128						484*484*90（H13高效）		2		植入物耗材库送风		4F 中心手术部

		129						320*320*90（H13高效）		1		后室送风		4F 中心手术部

		130						484*484*90（H13高效）		1		器械预清洗1送风		4F 中心手术部

		131		320*320*50（F8中效）		1						器械预清洗1排风		4F 中心手术部

		132						320*320*90（H13高效）		1		达芬奇库房送风		4F 中心手术部

		133						484*484*90（H13高效）		1		达芬奇库房送风		4F 中心手术部

		134		320*320*50(M5中效)		1						达芬奇库房回风		4F 中心手术部

		135						484*484*90（H13高效）		1		控制室送风		4F 中心手术部

		136		484*484*50（M5中效）		1						控制室回风		4F 中心手术部

		137						484*484*90（H13高效）		1		DSA仪器室送风		4F 中心手术部

		138		484*484*50（M5中效）		1						DSA仪器室回风		4F 中心手术部

		139						484*484*90（H13高效）		1		库房送风		4F 中心手术部

		140		320*320*50(M5中效)		1						库房回风		4F 中心手术部

		141						484*484*90（H13高效）		1		DSA耗材库送风		4F 中心手术部

		142		320*320*50(M5中效)		1						DSA耗材库回风		4F 中心手术部

		143						484*484*90（H13高效）		1		输液库送风		4F 中心手术部

		144		320*320*50(M5中效)		1						输液库回风		4F 中心手术部

		145						610*610*90（H13高效））		1		高值耗材库送风		4F 中心手术部

		146		484*484*50（M5中效）		1						高值耗材库回风		4F 中心手术部

		147						610*610*90（H13高效））		2		护士站送风		4F 中心手术部

		148		484*484*50（M5中效）		2						护士站回风		4F 中心手术部

		149						484*484*90（H13高效）		2		麻醉药品库送风		4F 中心手术部

		150		484*484*50（M5中效）		1						麻醉药品库回风		4F 中心手术部

		151		320*320*50(M5中效)		1						麻醉药品库排风		4F 中心手术部

		152						484*484*90（H13高效）		2		一次性低值耗材库送风		4F 中心手术部

		153						484*484*90（H13高效）		3		麻醉准备间送风		4F 中心手术部

		154						320*320*90（H13高效）		2		麻醉准备间送风		4F 中心手术部

		155		484*484*50（M5中效）		5						麻醉准备间排风		4F 中心手术部

		156						320*320*90（H13高效）		1		物流站送风		4F 中心手术部

		157		320*320*50(M5中效)		1						物流站回风		4F 中心手术部

		158						484*484*90（H13高效）		2		无菌总库送风		4F 中心手术部

		159						320*320*90（H13高效）		1		无菌总库送风		4F 中心手术部

		160		320*320*50(M5中效)		2						无菌总库回风		4F 中心手术部

		161						484*484*90（H13高效）		4		中间污物走廊送风		4F 中心手术部

		162		320*320*50(M5中效)		4						中间污物走廊回风		4F 中心手术部

		163						610*610*90（H13高效））		8		中间洁净走廊送风		4F 中心手术部

		164		484*484*50（M5中效）		9						中间洁净走廊回风		4F 中心手术部

		165						320*320*90（H13高效）		1		眼科污物暂存送风		4F 中心手术部

		166		320*320*50(M5中效)		1						眼科污物暂存回排风		4F 中心手术部

		167						484*484*90（H13高效）		2		医疗设备间送风		4F 中心手术部

		168		320*320*50(M5中效)		2						医疗设备间排风		4F 中心手术部

		169						320*320*90（H13高效）		8		南边污物走廊送风		4F 中心手术部

		170		320*320*50(M5中效)		8						南边污物走廊回风		4F 中心手术部

		171						320*320*90（H13高效）		1		器械预清洗2送风		4F 中心手术部

		172		320*320*50(M5中效)		1						器械预清洗2回风		4F 中心手术部

		173						610*610*90（H13高效））		4		患者走廊送风		4F 中心手术部

		174						484*484*90（H13高效）		5		患者走廊送风		4F 中心手术部

		175		484*484*50（M5中效）		8						患者走廊回风		4F 中心手术部

		176						320*320*90（H13高效）		1		患者走廊缓冲送风		4F 中心手术部

		177		320*320*50(M5中效)		1						患者走廊缓冲回风		4F 中心手术部

		178						320*320*90（H13高效）		3		患者衣物发放换鞋送风		4F 中心手术部

		179		320*320*50(M5中效)		1						患者衣物发放换鞋排风		4F 中心手术部

		180						320*320*90（H13高效）		2		医护衣物发放换鞋送风		4F 中心手术部

		181		320*320*50(M5中效)		1						医护衣物发放换鞋回风		4F 中心手术部

		182						484*484*90（H13高效）		2		医护男女更送风		4F 中心手术部

		183		320*320*50(M5中效)		2						医护男女更回风		4F 中心手术部

		184						320*320*90（H13高效）		1		更衣缓冲送风		4F 中心手术部

		185		320*320*50(M5中效)		1						更衣缓冲回风		4F 中心手术部

		186						484*484*90（H13高效）		1		被服库送风		4F 中心手术部

		187		484*484*50（M5中效）		1						被服库回风		4F 中心手术部

		188						484*484*90（H13高效）		2		术前患者等候区送风		4F 中心手术部

		189		484*484*50（M5中效）		2						术前患者等候区回风		4F 中心手术部

		190						484*484*90（H13高效）		2		术后观察送风		4F 中心手术部

		191		484*484*50（M5中效）		2						术后观察回风		4F 中心手术部

		192						484*484*90（H13高效）		2		护士监护台送风		4F 中心手术部

		193		484*484*50（M5中效）		2						护士监护台回风		4F 中心手术部

		194						320*320*90（H13高效）		1		药品库送风		4F 中心手术部

		195		320*320*50(M5中效)		1						药品库回风		4F 中心手术部

		196		320*320*50(M5中效)		1						药品库排风		4F 中心手术部

		197						320*320*90（H13高效）		2		冰箱库送风		4F 中心手术部

		198		320*320*50(M5中效)		2						冰箱库回风		4F 中心手术部

		199						484*484*90（H13高效）		1		高值耗材库送风		4F 中心手术部

		200		484*484*50（M5中效）		1						高值耗材库回风		4F 中心手术部

		201						484*484*90（H13高效）		1		低值耗材库送风		4F 中心手术部

		202		484*484*50（M5中效）		1						低值耗材库回风		4F 中心手术部

		203						484*484*90（H13高效）		2		无菌库送风		4F 中心手术部

		204		484*484*50（M5中效）		2						无菌库回风		4F 中心手术部

		205						484*484*90（H13高效）		1		设备库送风		4F 中心手术部

		206		484*484*50（M5中效）		1						设备库回风		4F 中心手术部

		207						484*484*90（H13高效）		2		东边污物走廊送风		4F 中心手术部

		208						320*320*90（H13高效）		2		东边污物走廊送风		4F 中心手术部

		209		484*484*50（M5中效）		3						东边污物走廊回风		4F 中心手术部

		210						320*320*90（H13高效）		2		洁具间送风		4F 中心手术部

		211						610*610*90（H13高效）		6		西边洁净走廊送风		4F 中心手术部

		212		484*484*50（M5中效）		5						西边洁净走廊回风		4F 中心手术部

		213						320*320*90（H13高效）		2		患者换床及转运停放送风		4F 中心手术部

		214		320*320*50(M5中效)		2						患者换床及转运停放回风		4F 中心手术部

		215						320*320*90（H13高效）		1		母婴陪伴送风		4F 中心手术部

		216						320*320*90（H13高效）		1		谈话间送风		4F 中心手术部

		217						320*320*90（H13高效）		1		监控录像送风		4F 中心手术部

		218		320*320*50(M5中效)		1						监控录像回风		4F 中心手术部

		219						320*320*90（H13高效）		1		谈话间送风		4F 中心手术部

		220						484*484*90（H13高效）		3		缓冲送风		4F 中心手术部

		221		320*320*50(M5中效)		2						缓冲回风		4F 中心手术部

		222						484*484*90（H13高效）		9		PACU送风		4F 中心手术部

		223		320*320*50(F8中效)		8						PACU排风		4F 中心手术部

		224						484*484*90（H13高效）		1		PACU库房送风		4F 中心手术部

		225						484*484*90（H13高效）		1		缓冲送风		4F 中心手术部

		226		484*484*50（M5中效）		1						缓冲回风		4F 中心手术部

		227						484*484*90（H13高效）		2		仪器设备库送风		4F 中心手术部

		228		484*484*50（M5中效）		2						仪器设备库回风		4F 中心手术部

		229						484*484*90（H13高效）		1		备用送风		4F 中心手术部

		230		484*484*50（M5中效）		1						备用回风		4F 中心手术部

		231						320*320*90（H13高效）				缓冲送风		4F 中心手术部

		232						610*305*292（H14高效）		6		送风天花		5F DSA OR.01

		233						835*240*69（H14高效）		6		下排风口

		234		435*240*69（F8中效）		3						下回风口

		235						310*310*69（H14高效）		1		顶排风口

		236						610*305*292（H14高效）		6		送风天花		5F DSA OR.02

		237		435*240*69（F8中效）		4						下回风口

		238						310*310*69（H14高效）		1		顶排风口

		239		290*290*69(M5中效）		1						顶排风口		5F DSA OR.03

		240		290*290*69(M5中效）		1						顶排风口		5F DSA OR.04

		241		290*290*69(M5中效）		1						顶排风口		5F DSA OR.05

		242		290*290*69(M5中效）		1						顶排风口		5F DSA OR.06

		243						484*484*90（H13高效）		8		送风口		4F ICU单人监护室15-18负压

		244						320*320*90（H13高效）		9		送风口		4F ICU单人监护室15-18负压

		245						320*320*90（H13高效）		12		顶排风口		4F ICU单人监护室15-18负压

		246						720*270*90（H13高效）		8		下排风口		4F ICU单人监护室15-18负压

		247						280*280*90（H13高效）		1		下排风口		4F ICU单人监护室15-18负压

		248						484*484*90（H13高效）		3		走廊送风		4F ICU单人监护室15-18负压

		249						720*270*90（H13高效）		2		走廊下排风		4F ICU单人监护室15-18负压

		250						610*610*90（H13高效）		2		送风		4F ICU单人监护室22-23正压

		251						320*320*90（H13高效）		2		送风		4F ICU单人监护室22-23正压

		252						484*484*90（H13高效）		8		送风		2F二层静脉中心
危险药物及抗生素配置间

		253						320*320*90（H13高效）		8		送风		2F二层静脉中心
危险药物及抗生素配置间

		254		720*270*50（F8中效）		5						排风		2F二层静脉中心
危险药物及抗生素配置间

		255		320*270*50（F8中效）		3						排风		2F二层静脉中心
危险药物及抗生素配置间

		256						484*484*90（H13高效）		8		送风		2F二层静脉中心
普通药物及肠外营养调配间

		257						320*320*90（H13高效）		4		送风		2F二层静脉中心
普通药物及肠外营养调配间

		258		720*270*50（F8中效）		5						下回风		2F二层静脉中心
普通药物及肠外营养调配间

		259		320*270*50（F8中效）		2						下回风		2F二层静脉中心
普通药物及肠外营养调配间

		260		泛美实验室专项工程范围

		261						GKF-5 H14高效420*420*93		1		检验科一级缓冲		2F检验科

		262						GKF-5 H14高效420*420*93		6		检验科二级缓冲		2F检验科

		263						GKF-5 H14高效420*420*93		4		病理科二级缓冲		2F检验科

		264						GKF-5 H14高效420*420*93		1		眼科楼八层实验室缓冲间1		眼科楼八层实验室

		265						GKF-10 H14高效525*635*93		1		检验科PCR测序分析室		2F检验科

		266						GKF-10 H14高效525*635*93		2		检验科PCR样品制备间		2F检验科

		267						GKF-10 H14高效525*635*93		1		病理科一级缓冲		2F病理科

		268						GKF-10 H14高效525*635*93		1		病理科PCR样品制备间		2F病理科

		269						GKF-10 H14高效525*635*93		1		病理科PCR试剂准备间		2F病理科

		270						GKF-10 H14高效525*635*93		2		眼科楼八层实验室细胞房1		眼科楼八层实验室

		271						GKF-10 H14高效525*635*93		2		眼科楼八层实验室细胞房2		眼科楼八层实验室

		272						GKF-10 H14高效525*635*93		1		眼科楼八层实验室缓冲间2		眼科楼八层实验室

		273						GKF-10 H14高效525*635*93		3		眼科楼八层实验室细胞房3		眼科楼八层实验室

		274						GKF-15 H14高效635*765*93		1		检验科PCR分析区		2F检验科

		275						GKF-15 H14高效635*765*93		1		检验科PCR样品处置室		2F检验科

		276						GKF-15 H14高效635*765*93		1		检验科PCR试剂准备室		2F检验科

		277						GKF-15 H14高效635*765*93		1		检验科PCR扩增室		2F检验科

		278						GKF-15 H14高效635*765*93		1		检验科一级缓冲		2F检验科

		279						GKF-15 H14高效635*765*93		2		病理科PCR产物分析区		3F病理科

		280						GKF-15 H14高效635*765*93		1		病理科PCR扩增间		3F病理科

		281						GP5高效排风过滤305*610*90		1		检验科一级缓冲		2F检验科

		282						GP5高效排风过滤305*610*90		6		检验科二级缓冲		2F检验科

		283						GP5高效排风过滤305*610*90		4		病理科二级缓冲		3F病理科

		284						GP10高效排风过滤610*610*90		1		检验科PCR试剂准备室		2F检验科

		285						GP10高效排风过滤610*610*90		2		检验科PCR样品制备间		2F检验科

		286						GP10高效排风过滤610*610*90		1		病理科一级缓冲		3F病理科

		287						GP10高效排风过滤610*610*90		1		病理科PCR试剂准备间		3F病理科

		288						GP15高效排风过滤910*610*90		1		检验科一级缓冲		2F检验科

		289						GP15高效排风过滤910*610*90		1		检验科PCR分析区		2F检验科

		290						GP15高效排风过滤910*610*90		1		检验科PCR样品处置室		2F检验科

		291						GP15高效排风过滤910*610*90		1		检验科PCR扩增室		2F检验科

		292						GP15高效排风过滤910*610*90		1		检验科PCR测序分析室		2F检验科

		293						GP15高效排风过滤910*610*90		1		病理科PCR产物分析区		3F病理科

		294						GP15高效排风过滤910*610*90		1		病理科PCR扩增间		3F病理科

		295						GP15高效排风过滤910*610*90		1		病理科PCR样品制备间		3F病理科

		296		总包单位施工区域

		297		356*256*46(M5中效）		10								C区3层供应中心

		298		585*385*46(M5中效）		3

		299		956*356*46(M5中效）		36

		300		356*256*46(M5中效）		7								A区3层门诊手术室

		301		585*385*46(M5中效）		12

		302		356*256*46(M5中效）		6								A区4层门诊医美手术

		303		585*385*46(M5中效）		4

		304		356*256*46(M5中效）		6								C区7层产科

		305		585*385*46(M5中效）		25

		306		956*356*46(M5中效）		4

		307		356*256*46(M5中效）		10								C区8层NICU

		308		585*385*46(M5中效）		2

		309		956*356*46(M5中效）		1

		310		356*256*46(M5中效）		11								C区9层RICU

		311		585*385*46(M5中效）		8

		312		956*356*46(M5中效）		9

		313		356*256*46(M5中效）		11								C区10层神经NICU

		314		585*385*46(M5中效）		7

		315		956*356*46(M5中效）		9

		数量合计（个）				555				470





新风机组过滤器

		佛山市第二人民医院绿岛湖院区净化区域更换各型号过滤器规格及数量一览表（表3：新风机组过滤器）

		新风机组过滤器

		机组编号		功能段		物料名称		数量/个

		KX-B2-3-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-B2-4-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		4

		KX-B2-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-B1-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		4

		KX-B1-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-B1-3-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-B1-4-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-B1-10-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-B1-11-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-1-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-1-1-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		K-1-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		1

		KX-1-3-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，594x492x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，594x289x46  G4，申菱		2

		KX-1-4-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-1-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-1-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		K-1-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		1

		K-1-6-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		1

		KX-1-7-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-1-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x289x46  G4，申菱		2

		KX-X-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		1

		KX-2-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-2-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-2-3-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-2-4-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-2-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-2-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-2-6-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-2-7-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		K-2-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，594x492x46  G4，申菱		3

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，594x289x46  G4，申菱		1

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		6

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x289x46  G4，申菱		2

		K-2-8-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，594x492x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，594x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-5-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		4

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-3-4-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-4-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		K-3-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-3-6-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		4

		KX-3-7-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-3-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		K-3-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		9

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x289x46  G4，申菱		3

		KX-4-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-4-1-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-4-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-4-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-4-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-4-6-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		4

		KX-4-7-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-4-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-4-8-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-5-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-5-5-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-5-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-5-7-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-5-7-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-5-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-6-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-6-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-6-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-6-4		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-7-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-7-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-7-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		4

		KX-7-4		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-8-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-8-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-8-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-9-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-9-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-9-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-10-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-10-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-10-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-11~19-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-11~19-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-11-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-20-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-20-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-1-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-1-3		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

		KX-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x594x46  G4，申菱		2

		KX-2-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-3-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，492x594x46  G4，申菱		4

		KX-3-2		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-1-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		KX-X-2-1		02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x492x46  G4，申菱		2

				02.复合过滤段		板式过滤器(镀锌框)，289x289x46  G4，申菱		2

		数量合计（个）						396






