绿岛湖院区院感环境卫生学监测

采购需求书

## 一、项目概述

### （一）项目需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 服务时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生学检测 | / | 详见文件“第二部分采购项目技术” | 项 | 1 | 根据采购人要求，在绿岛湖院区投入使用前完成检测 | 采购人指定地点 |  |
| 说明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 2.运杂费：/。 |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）项目概况

1、本项目为佛山市第二人民医院绿岛湖院区I、II类环境的环境卫生学监测。内容为新院区I、II类环境的环境卫生学监测，包括但不限于中心手术室、介入室、重症医学科、新生儿室、急诊手术室、急诊EICU、门诊手术室、超声介入手术室、美容科手术室、飞秒手术室、妇科门诊手术室、DSA手术室、产房、产科手术室、产科、CT置管室、儿科、透析中心、静脉配置中心、CCU、口腔科种植室、腹透室、RICU、NICU。《医疗机构空气净化规范》、《医院消毒卫生标准》、《医疗机构消毒技术规范》、《GB 50333-2013  医院洁净手术部建筑技术规范 住房和城乡建设部 2013年11月29日》、《医院感染预防与控制 标准操作规程》等供应商应按本项目的要求配备具有相关专业技能的人员监测本项服务，供应商须提供专业监测资质，同时提供监测计划、不同室间监测要求，按规范要求进行监测及结果分析，以保证监测质量。

2、采购人所在院区仍存在部分未开放区域，合同签订后分区域逐步投入使用，中标人需要根据采购人投入使用的区域提供分批次监测服务，在投入使用前监测3次，每次监测间隔时间≥24小时，3次监测结果合格后投入使用，采购人实际支付费用以实际监测数为准。采购人至少提前15日将计划投入使用的区域书面通知中标人。

### （三）供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照或事业法人登记证等证明文件)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(2022年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供报价截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料(如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税)和依法缴纳社会保险凭据(如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳)；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)；

（6）法律、行政法规规定的其他条件(提供声明函)。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加本院采购活动的处罚。

4、本项目不接受联合体报价。

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。

★6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；项目人员为投标人单位正式在职人员，有洁净环境验证评价1年以上的工作经验，持有采样抽样员（检验员）技术能力证书（培训课程需含有以下课程：微生物检验基本要求，医学检验基本要求以及公共场所现场监测与采抽样技术）或广东省医院协会颁发的医疗机构感染防控专职人员培训合格证。

★7、须具有省级或以上市场监督管理局颁发的CMA计量认证合格证书（在有效期内），服务范围包括本采购全部项目（提供证明材料）。

## 二、项目技术要求

### （一）基本情况

1、服务区域范围

佛山市第二人民医院绿岛湖院区位于佛山市禅城区湖涌片区禅港路以北、弘德北路以东地块，占地面积120亩，总建筑面积约27.31万㎡，设置床位1200张。

2、服务一览表及技术要求

| 序号 | 项目及品种名称 | 规格 | 质量技术标准或服务内容及标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气监测 | 洁净手术室（百级） | ★《医院洁净手术部建筑技术规范》、★《洁净室施工及验收标准》、★《医疗机构消毒技术规范》、★《医院空气净化管理规范》 |
| 2 | 空气监测 | 洁净手术室（千级） |  |
| 3 | 空气监测 | 洁净手术室（万级） |  |
| 4 | 空气监测 | 洁净辅助用房 |  |
| 5 | 空气监测 | II类环境 | ★《医疗机构消毒技术规范》、★《医院空气净化管理规范》、★《医院消毒卫生标准》 |
| 6 | 化学污染物二项（甲醛、苯） | 见《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 | ★《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |
| 7 | 物体表面微生物污染检测 | 见《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》 | ★《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》 |

※关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效报价处理），一般技术指标参数不作标记。报价方须提供技术支持资料。技术支持资料包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表或检测机构出具的检测报告）。

### （二）需求内容明细

1、监测要求：严格按照GB15982-2012《医院消毒卫生标准》、GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB/T 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》、GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、WS 233-2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》、WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》、《静脉用药调配中心建设与管理指南》、《WS／T 367-2012  医疗机构消毒技术规范》等国家、行业和相关地方现行的法律法规、标准和规范的要求开展检测工作，包含点位布设、检测频次等。

| ### 洁净区域（空气） |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 区域 | ### I级手术室布点数 | ### III级手术室布点数 |
| ### 洁净手术室手术区 | ### 13点 | ### 3点 |
| ### 周边区 | ### 8点，每边内2点 | ### 6点，长边内2点，短边内1点 |

| ### II类环境（空气） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区域 | 室内面积≤30 cm2 | 室内面积＞30 cm2 |
| 重症医学科、新生儿室、急诊手术室、急诊EICU、门诊手术室、超声介入手术室等 | 设内、中、外对角线三点，内、外点应距墙壁1m处 | 设4角及中央5点，4角的布点位置应距墙壁1m处 |

| 物体表面采样 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区域 | 采样面积≥100cm2 | 采样面积＜100cm2 |
| 洁净手术室、重症医学科、新生儿室、急诊手术室、急诊EICU、门诊手术室、超声介入手术室等 | 用5cm*5cm灭菌规格板放在被检物体表面，连续采样4个规格板面积，取100cm2。 | 用5cm*5cm灭菌规格板放在被检物体表面，取全部表面。门把手等小型物体则采用棉拭子直接涂抹物体表面采样。 |

（1）手术区：需要特别保护的手术台及其周围区域
周边区：洁净手术室内除去手术区以外的其他区域。

Ⅰ级手术室：手术区是指手术台两侧边至少各外推0.9m、两端至少各外推0.4m后（包括手术台）的区域；Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2m。

Ⅱ级手术室：手术区是指手术台两侧边至少各外推0.6m、两端至少各外推0.4m后(包括手术台）的区域。

Ⅲ级手术室：手术区是指手术台四边至少各外推0.4m后（包括手术台）的区域。

（2）洁净手术室采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。细菌浓度检测方法，应有2次空白对照。第1次应对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验，每批一个对照皿。第2次是在检测时，应每室或每区1个对照皿，对操作过程做对照试验：模拟操作过程，但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都应为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿，应置于37℃条件下培养24h，然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均应四舍五入进位到小数点后1位。当某个皿菌落数太大受到质疑时，应重测；当结果仍很大时，应以两次均值为准；当结果很小时，可再重测或分析判定。

（3）未采用洁净技术净化空气的房间采用沉降法：室内面积≤30cm2，设内、中、外对角线三点，内、外点应距墙壁1m处；室内面积＞30cm2，设4角及中央5点，4角的布点位置应距墙壁1m处。采样高度为距地面0.8m-1.5m；采样时将平皿盖打开，扣放于平皿旁，暴露规定时间后盖上平皿盖及时送检。将送检平皿置36℃±1℃恒温箱培养48h，计数菌落数。

（4）物体表面消毒效果监测采样方法：用5cm*5cm灭菌规格板放在被检物体表面，用浸有无菌0.03mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）或生理盐水采样液的棉拭子1支，在规格板内横竖往返各涂抹5次，并随之转动棉拭子，连续采样4个规格板面积，被采表面＜100cm2，取全部表面；被采表面≥100cm2，取100cm2。剪去手接触部分，将棉拭子放入装有10mL无菌检验用洗脱液的拭管中送检。门把手等小型物体则采用棉拭子直接涂抹物体表面采样。采样物体表面有消毒剂残留时，采样液应含相应中和剂。

2、结果计算

空气：沉降法按平均每皿的菌落数报告：CFU/（皿·暴露时间）。

规则物体表面：

| 物体表面菌落总数（CFU/cm2）= | 平均每皿菌落数*洗脱液稀释倍数 |
| --- | --- |
|  | 采样面积（cm2） |

小型物体表面的结果计算，用CFU/件表示。

3、结果判定

（1）洁净手术室、洁净DSA室、静配中心等洁净场所，空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB 50333。

（2）非洁净手术室（包括门诊手术室、急诊手术室、产房手术室、美容科手术室、妇科门诊手术室、飞秒手术室、非洁净DSA手术室、口腔科种植室、超声介入手术室、CT置管室等）、产房、新生儿室、重症监护室（ICU、CCU、EICU、NICU、RICU等）腹透室等II类环境，空气中的细菌菌落总数≤4CFU/（15min·直径9cm平皿）。

（3）洁净手术室、其他洁净场所，非洁净手术室、产房、介入室、新生儿室、重症监护室等，物体表面细菌菌落总数≤5 CFU/ cm2。

（4）儿科病房、产科母婴同室、血液透析中心等物体表面细菌菌落总数≤10 CFU/ cm2。

4、注意事项

（1）采样前，关闭门、窗，在无人走动的情况下，静止10min后采样。

（2）洁净手术室（部）细菌浓度宜在其他项目检测完毕，对全室表面进行常规消毒后进行。不得进行空气消毒。

## 三、项目商务要求

### （一）报价要求

1、报价方式为广东省佛山市第二人民医院绿岛湖院区院感环境环境卫生学监测报价。

2、报价总金额包括院感环境卫生学监测，新院区I、II类环境环境卫生学监测所需监测及培养物品，包括暴露皿、对照皿、培养皿、提供结果、分析结果等及合同签订过程中可预见和不可预见费用等一切费用。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、总报价不高于项目采购预算总价且明细报价不高于“****”（待确定）中的各明细预算价。

### （二）完成时间、地点与方式：

完成时间：新院区投入使用前

地点：采购人指定地点

### （三）需求内容及明细表

新院区即将完工并投入使用，根据《医院洁净手术部建筑技术规范》、《洁净室施工及验收标准》等相关文件要求，医院新院区的重点科室及重点部位须通过环境卫生学检测后才可启用。由具备资质的第三方检测机构来院对新院区的重点科室及重点区域进行检测，拟采购洁净手术室、洁净DSA室、静配中心等洁净场所洁净手术室空气监测、洁净手术室（千级）空气监测、洁净手术室（万级）空气监测、洁净辅助用房洁净性能（噪声、悬浮粒子、沉降菌、洁净度、换气次数、浮游菌、温度、照度、相对湿度、静压差、平均风速/换气次数、风量和高效空气过滤器现场扫描检漏）、物体表面微生物污染检测、化学污染物二项（甲醛、苯、TVOC）等项目和非洁净手术室（包括门诊手术室、急诊手术室、产房手术室、美容科手术室、妇科门诊手术室、飞秒手术室、非洁净DSA手术室、口腔科种植室、超声介入手术室、CT置管室等）、产房、新生儿室、重症监护室（ICU、CCU、EICU、NICU、RICU等）腹透室等II类环境的检测服务。

检测内容明细表

| 序号 | 科室 | 室间数量 | 室间大小 | 物体表面 | 化学污染物（甲醛、苯、TVOC） | 洁净监测（悬浮粒子、沉降菌、静压差、温度、湿度、照度、噪声、风速、换气、高效扫描检漏等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊手术室8#1F | 1间手术间 | 28m2 |  |  |  |
| 2 | 急诊EICU8#1F | 3间 | 167m2 18m2 19m2 |  |  |  |
| 3 | 门诊手术室1#3F | 5间手术间 | 25m2 |  |  |  |
| 4 | 超声介入手术室 | 2间 | 30m2 |  |  |  |
| 5 | 美容科手术室1#4F | 2间 | 17m2 23m2 |  |  |  |
| 6 | 飞秒手术室10#4F | 3间 | 25m2 25m2 42m2 |  |  |  |
| 7 | 中心手术部8#4F | 31间手术间，其中1间负压手术间 | 17间/百级 14间/万级 |  |  |  |
| 8 | 妇科门诊手术室1#5F | 6间 | 18m2/间*4间 14m2 26m2 |  |  |  |
| 9 | DSA手术室8#5F | 5间手术间，其中1间负压手术间（万级） | 59 m2 52 m2 59 m2 59 m2 53 m2 |  |  |  |
| 10 | 产房 | 5间 4间产房 1间监护室 | 20m2 32m2 33m2 51m2 35m2 |  |  |  |
| 11 | 产科手术室 8#7F | 1间手术间 | 30m2 |  |  |  |
| 12 | 产科 | 23间 监护型病房2间病房21间 | 72m2*2间 37m2*21间 |  |  |  |
| 13 | CT置管室 | 1间 | 36m2 |  |  |  |
| 14 | 新生儿 | 7间 病房2间 NICU2间 过渡间2间 隔离监护间1间 | 34m2 36m2 36m2 19m2 20m2 20m2 10m2 |  |  |  |
| 15 | 透析中心 | 7间 | 43m2 43m2 43m2 24m2 790m2 52m2 37m2 |  |  |  |
| 16 | 静脉配置中心8#2F | 3间（普通药物及肠外营养调配间万级1间60m2，肿瘤药物配置间万级1间20，抗生素配置间万级1间49） | 万级1间60m2 万级1间20 万级1间49 |  |  |  |
| 17 | ICU 8#4F | 23间 开间监护室6 双人监护3 单人ECMO2 单人ECMO负压1单人监护室6 单人监护净化正压2 隔离负压监护室3 | 67m2/6 46m2/3 33m2/2 30m2/1 20m2/6 32m2/2 38m2/3 |  |  |  |
| 18 | CCU 8#5F | 11间 开间监护间5 单床监护间3 双人监护间2 隔离1间 | 65m2*5间 22m2*3间 40m2*2间 20m2*1间 |  |  |  |
| 19 | 口腔科 | 种植室2间 | 26m2/间 |  |  |  |
| 20 | 腹透室 | 腹透室1间 | 26m2/间 |  |  |  |
| 21 | RICU 8#9F | 7间 开间监护间2 隔离单床单位2双人监护间3 | 46m2/2 42m2/2 35m2/3 |  |  |  |
| 22 | 神经NICU（神经） 8#10F | 7间 4人监护室2、 双人监护室2、 双人监护室（耐药）1 单人监护室1 单人隔离负压监护室1 | 53m2/2 35m2/2 35m2/1 20m2/1 46m2/1 |  |  |  |
|  | 实验室专项 |  |  |  |  |  |
| 23 | 检验科 | 5间负压PCR室，共6间 （测序分析室1间18、扩增室1间24、样品制备室1间30、试剂准备室1间23、样品处置室1间23、分析区1间18） | 无层流 18m2 24m2 30m2 23m2 23m2 18m2 |  |  |  |
| 24 | 眼科实验室 | 细胞房（无层流） 3间 | 22m2 15m2 32m2 |  |  |  |
|  | 合计 （数量） |  |  |  |  |  |

### （四）付款方式

1、合同生效后，采购人按批支付新院区I、II类环境环境卫生学监测费。每批次检测完成且经采购人审核无误后，中标人开具有效、合法的等额服务发票，采购人应在收到发票之日起 30日以银行转账方式向中标人支付每批新院区I、II类环境环境卫生学监测费。

2、监测费用计算：

### （五）合同签订

采购人根据采购文件的约定及投标（响应）文件的响应内容与中标（成交）供应商签订合同。

### （七）履约验收标准

根据采购人提出的参照的规范、标本查看监测及结果，并按规范执行。