## 一、采购项目供应商资格要求

1.投标必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，且具备从事本项目经营范围和能力；

3. 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）近三年内在经营活动中没有重大违法行为。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额 罚款等行政处罚；（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制 定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

4.本项目不接受联合体参加。

二、采购项目技术要求

（一）项目需求一览表

| 采购内容 | 服务期 | 项目预算 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防与安防视频联动融合功能升级 | 1年 | 120000元 | 1家 |

（二）项目内容需求清单

| 序号 | 品目 | 品牌 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息传输装置 | 海康威视 | NP-FCT100 | 台 | 1 | 2540 | 2540 |
| 2 | 数据处理机 | 海康威视 | NP-FTP210 | 台 | 1 | 650 | 650 |
| 3 | 用传配件串口线 | 海康威视 | NP-FTP100 | 套 | 1 | 224 | 224 |
| 4 | 智慧用水采集终端 | 海康威视 | NP-FSC201 | 台 | 4 | 1300 | 5200 |
| 5 | 液位变送器 | 海康威视 | NP-FSS101 | 条 | 4 | 990 | 3960 |
| 6 | 物联网消防报警网关 | 海康威视 | NP-FTG200 | 台 | 7 | 2000 | 14000 |
| 7 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 海康威视 | NP-FY101-WR | 台 | 36 | 120 | 4320 |
| 8 | 手动火灾报警按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK1104 | 台 | 9 | 183 | 1647 |
| 9 | 声光警报器 | 海康威视 | HK-SG-1124 | 台 | 7 | 190 | 1330 |
| 10 | 防火安消智能半球摄像机 | 海康威视 | NP-FVR112-P(1mm)(B) | 台 | 6 | 2300 | 13800 |
| 11 | 智慧消防集成控制器 | 海康威视 | DS-VM21R-B/R2E | 台 | 1 | 20240 | 20240 |
| 12 | 平台软件 | 海康威视 | Infovision FireProtection智慧消防综合管理平台-医院定制版 | 套 | 1 | 37800 | 37800 |
| 13 | 线路施工 | 国优 | 本项目据所有设备线路施工 | 台 | 16 | 700 | 11200 |
| 14 | 设备安装调试费 | 国优 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
| 15 |  |  |  |  |  | 合计： | 119911 |

（三）技术要求

1、用户信息传输装置

1-1、 具有2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,

1-2、 具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；

1-3、 网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；

1-4、 支持值班查岗功能；

1-5、 具有1路开关量输入，2路常开输出

1-6、 具有1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；

1-7、 支持存储至少10000条日志；

1-8、 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；

1-9、 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）

1-10、 交流输入电压 220V 50Hz

1-11、 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节

1-12、 ▲消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）

2、数据处理机

2-1、 通讯方式 RS-485通信和RS-232通信

2-2、 接口 并行26pin接口

2-3、 供电电压 DC 12 V或DC 24 V

2-4、 防护等级 IP30

3、用传配件串口线

3-1、 长度0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线；

3-2、 双母头串口线，长度3m；

4、智慧用水采集终端

4-1、 通讯方式：上行：LAN 下行：RS485

4-2、 含适配器，适配器供电：12V 1A

4-3、 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口

4-4、 防护等级：IP30

5、液位变送器

5-1、 量程：0~5m

5-2、 输出信号类型：0.5-2.5VDC

5-3、 功耗：≤1.2mA

5-4、 响应时间：≤6mS

5-5、 设备供电： 3.1-3.6VDC

5-6、 测量精度：±0.5%FS

5-7、 补偿温度：0~60℃

5-8、 介质温度：0~60℃

5-9、 温度漂移：0.3%FS

5-10、 零点漂移：0.2%/年

5-11、 工作温度：-30~85℃

5-12、 过载压力：300%FS

5-13、 爆破压力：600%FS

5-14、 防护等级：IP68

6、物联网消防报警网关

6-1、 工作电压：DC12V

6-2、 上行通讯：以太网

6-3、 下行通讯：LoRa

6-4、 下行频率：470MHz~510MHz

6-5、 外设接入数量：128个

6-6、 LoRa无线通讯性能：空旷场景1.5KM-2.0KM，普通墙体3~5面，承重墙1~2面，地下室1面

6-7、 报警声压：75dB（A）@1m

6-8、 备电：2500mAH 7.2V

6-9、 输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口

6-10、 ▲支持网关上中文报警内容查看，包括安装位置、设备序列号、警情发生的时间、传感器当前的状态，事件的触发/恢复等信息。（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）

7、独立式感烟火灾探测报警器

7-1、 探测范围 40㎡~60㎡（高度小于8m）

7-2、 工作电压 DC3V  2400mAh

7-3、 静态电流 ≤6μA

7-4、 报警电流 ≤30mA

7-5、 本地报警方式 声、光报警

7-6、 报警音量 ≥85dB@3m，（A计权）

7-7、 通讯方式 LoRa 通讯

7-8、 电池设计寿命 平均寿命5年

7-9、 使用环境 温度 -10℃～55℃ ， 相对湿度：≤95%

7-10、 外形尺寸 直径106mm×高度50mm

7-11、 外壳材质 PC+ABS

7-12、 执行标准 GB 20517-2006

8、手动火灾报警按钮

8-1、电源：锂电池2400mAh，DC 3V

8-2、 电池使用寿命：平均寿命5年

8-3、 工作电流：待机状态≤5μA

8-4、 工作原理：手动触发

8-5、 通讯方式：LoRa，双向FSK

8-6、 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码）

8-7、 支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警

8-8、 通讯性能：空旷场景1.5~2km ，普通墙体3~5堵，  沉重墙 1~2堵 ，地下室 1堵

8-9、 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A）

8-10、 工作电流：待机状态≤5μA；报警状态≤60mA

8-11、 外壳材质：ABS，红色

8-12、 产品执行标准：GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》

9、声光警报器

9-1、 供电：主电DC 12V 1A （已含）

9-2、 备电：锂电池CR17450 2400mAh，DC 3V"

9-3、 电池使用寿命：报警：可持续60分钟（一次性锂电池，可更换）

9-4、 工作电流：待机状态≤5μA，报警状态≤100mA

9-5、 通讯方式：LoRa，双向FSK

9-6、 报警音量：≥85dB@3m（A计权）

9-7、 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码）

9-8、 闪光频率：1Hz～2Hz

9-9、 变调周期：3 s ~ 5 s

9-10、 通讯性能：空旷场景1.5~2km，普通墙体3~5堵，沉重墙 1~2堵。地下室1堵。

9-11、 功能：信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警

9-12、 外壳材质：ABS，红色

9-13、 产品执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》

9-14、 安装方式：壁装、表面安装（室内）

10、防火安消智能半球摄像机

10-1、 支持双光融合图像模式，可见光高分辨率可达2688 × 1520@25 fps；热成像最大有效分辨率120 × 90

10-2、 内置高亮四色指示灯，支持展示运行、故障、报警状态

10-3、 支持火焰检测，覆盖范围30m（燃烧物：正庚烷，0.1㎡火盘）

10-4、 支持温度异常（高温、温升）检测

10-5、 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警，支持远程消音

10-6、 内置1个扬声器、1个麦克风，支持双向语音对讲

10-7、 支持OSD报警事件叠加

10-8、 支持30m红外/10m白光补光

10-9、 支持PoE供电

10-10、 支持DC12V（1W）外供电输出

10-11、 支持2路报警输入/输出，1路音频输入/输出

10-12、 IP67级别

10-13、 ▲支持将检测到的火灾报警信息传输至外接的火灾报警主机中，并进行显示。（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）

10-14、 ▲支持对监控场景中出现的高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测，并给出声光报警提示，并联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示。（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）

11、智慧消防集成控制器

11-1、CPU：配置1颗X86架构HG 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，线程数≥16线程

11-2、内存：配置64G DDR4，最大支持4根内存插槽；

硬盘：2块960G 2.5寸 SSD硬盘；默认支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘；板载最大可选支持1个 M.2硬盘；

11-3、阵列卡：配置1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1），最大支持2块SATA硬盘接入；硬盘扩容需新增阵列卡或直连主板；

11-4、PCIE扩展：最大支持4个PCIe4.0x16PCIE插槽；slot1、3为PCIe4.0 x8信号，slot2、4为PCIe4.0 x4信号；

11-5、网口：配置2个千兆电口，1个IPMI管理口；

其他接口：前置2个USB2.0接口；后置4个USB3.2接口，1个后置VGA显示接口；

11-6、电源：标配550W CRPS 1+1冗余电源；

11-7、配置安消融合平台系统

12、平台软件

12-1、 支持实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。

12-2、 支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收。

12-3、 支持接入组合式电气火灾探测器、智能微型断路器、 智能塑壳断路器、消防物联中控主机等智慧用电系列设备。

12-4、 支持对设备进行阈值的下发，包含电压、电流、电气温度、功率等阈值进行配置。

12-5、 支持接入用水主机、室外消火栓、一体式无线压力液位表等消防用水监测设备。

12-6、 支持监测消防水系统的水压、液位、温湿度等状态；支持通过用水主机对消防水泵控制柜的启动/停止、正常/故障等状态进行监测；支持对室外消火栓的水压进行监测，并接入碰撞报警、偷盗报警、开盖报警等。

12-7、 支持接入智能分析仪、安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器等设备。

12-8、 支持对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因

12-9、 ▲平台BS客户端支持提供统一的认证、授权管理机制，并应支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）

12-10、 ▲平台BS客户端支持AD域同步账户密码（需提供带有CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件，并加盖原厂公章）

12-11、 支持展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息

12-12、 ▲为保证系统稳定性、兼容性和可靠性，投标产品需能够与医院原有监控系统无缝对接并提供原厂承诺函。

（四）商务要求

1、 供货渠道，所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，成交供应商及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。

2、报价要求：

2-1、报价不高于本项目的预算金额。

2-2、报价方式为广东省佛山市目的地竣工验收交付价。

2-3、报价中须包含整个项目的货物购置、安装、调试、质保期售后服务、全额含税发票等合同实施过程中的应预见和不可预见所有费用。

3、 服务地点: 我院（用户）指定地点。

4、 项目实施要求:

4-1、在项目实施过程中，供应商需服从我院的组织、协调、监督、管理。

4-2、施工过程中对实施环境做好保护，并要求安装完成后还原现场。

4-3、供应商需根据项目进展及时向我院报告。

5、 售后服务要求:

5-1、本项目的所有硬件、软件产品的免费质量保修期限：一年。保修期限按项目验收采购人签字完成日起开始计算。期满后每年项目软、硬产品的维保费不高于合同价5%，需另签合同。

5-2、保修服务内容：电话、网络等热线技术支持服务；7*24小时响应。

5-3、现场技术支持服务：供应商维护人员需在接到维修通知1小时内响应，并且派出技术人员上门检测、维护，在48小时之内把所出现的质量问题维修完毕。