2026年度两院区间光纤专线租赁服务

一、项目概况

为保障医院信息系统产生的业务数据能在两个院区之间实时、稳定、安全、保密的交互传输，医院需提前搭建网络专线进行连接。

二、项目需求

医院专线业务网络类型有三种，分别为内网、专网和备份网。为保障医院业务数据实时、同步、安全地存储在核心机房内，新旧院区必须通过独立专用的光纤线缆（简称“裸纤”）连接，以实现新旧院区持续稳定的数据交互传输。

三、项目内容

安装地点及工期：1．安装地点：佛山市禅城区禅港东路9号第二人民医院绿岛湖院区与卫国路院区。2．工期：合同签订日起5天内完成线路建设。

服务期：自项目竣工验收之日起3年。

付款方式：1.按季度支付，先使用后支付，采购人收到运营商合法全额发票后30个工作日内，支付上一个季度的光纤租用费用（银行代扣开始时间以采购人新院区信息机房投入使用时间为准）。2. 运营商必须提供真实有效的合法发票，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收，运营商须承担一切法律责任及经济损失，同时，采购人有权取消运营商中标资格并终止合同。使用期限：三年，自签订合同生效起计算。3.合同总额包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。采购人无须向运营商支付除上述本合同价款总额之外的任何费用及款项。

四、技术要求

（一）光缆

1、单模光纤，每条末端光缆至少保留2芯备用光纤；

2、标称工作波长为 1310nm，工作范围：1285—1330nm；

3、衰减常数：在1310nm波长上不大于0.38dB/km；在 1550nm波长上不大于0.25dB/km；

4、模场直径：9.3μ m±0.5μ m（1310nm）； 10.5μ m±0.8μ m（1550nm）；

5、包层直径：125μ m±2μ m；

6、包层不圆度：不大于 1%；

7、截止常数：1100~1280nm（在 2 米光纤上测得）；

8、总色散系数：在 1285~1330nm 波长范围内的全部波长上不大于 3.5PS/nm•km；

9、允许张力：工作时：600N，敷设时：1500N；

10、允许侧压力：工作时：300N/10cm，敷设时：1000 N/10cm；

11、允许的弯曲半径：工作时：光缆外径的 10 倍；敷设时：光缆外径的 20 倍；

12、新敷设光缆盘长：2000+50/──0 米；

13、光缆寿命： 所有提供给采购人的光缆在正常使用情况下的预期寿命不少于15年。

（二）光纤配线模块及光缆终端盒

1、产品必须严格遵循以下各种行业标准

1）YD/T778──1999 《光纤配线架》

2）YD/T826──1996 《FC/PC 型单模光纤活动连接器技术条件》

3）YD/T988──1998 《通信光缆交接箱》

4）YD/T925──1997 《光缆终端盒》

2、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

3、光纤活动连接器：符合 GB12507 及相关标准的规定；

4、光纤光缆符合 GB/T11818 和 GB/T7424 的规定；

5、具有光缆固定和保护功能；

6、具有光缆终接功能；

7、光缆纤芯和尾纤的保护功能；

8、卡座支持 FC 适配器，适配器与机箱正面呈 30°角，既能保证跳纤的曲率半径，又能避免弧光灼伤眼睛；

- 具有直熔功能；

- 网络传输速度达到万兆以上；

五、实施要求

- 由于光纤线路是用于新旧院互联的专用网络，运营商必须承诺在合同签订日起5天内完成线路建设完成，开通时间根据新院信息机房投入使用时间为准。

2、光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范，所有光纤引入机房交换机柜，并可直接连接到交换机光纤端口，项目所需设备及线材由运营商提供（包括收发器、模块等）。

3、光纤线路的安装和调试前必须先经医院同意方可进行。光纤线路需要100%通过性能测试，提供完整的测试报告，运营商必须提供完整的路由走向设计文档，包括但不限于路由及光纤线路走向等内容。

4、因机房机柜分配调整需要，本项目维护的线路机柜位置如有有调整需要，运营商应按采购人的要求对线路进行重新整理和跳纤（含废旧光纤的清理），医院无需增加任何费用。

5、保证线路 365×7×24 小时畅通，对出租的线路应依据国家有关部门（如工信部）规定的修复时限修复故障，故障排除费用由供应商承担，运营商必须承诺向采购人提供每天 24 小时,一年365日全天候技术支持响应。由于特殊原因（如光缆割接、停机维修等原因）需临时中断用户线路时，应提前 2 日通知，并采取相应措施保证该线路的畅通。运营商承诺在报障后10分钟内回应，并免费提供100M等量带宽的VPN商业电路做应急使用，1 小时内排查故障，明确修复时间。

6、运营商需提供 VIP 报障专线服务 。

7、当月线路中断、闭塞或全阻累计超过 72 小时/月的，核减当月该条线路租用费的50%，当月线路闭塞或全阻累计超过 144 小时/月的，免收当月该条线路租用费。

8、运营商应提交详细工程进度表，并设专门项目负责人，负责项目的协调管理工作。

9、运营商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件和裸纤铺设路径拓扑图，以便于采购人在使用过程中做好相关的保养和配合工作。

六、报价要求

运营商提供6路裸纤报价，必须保证每两路裸纤路由不重叠，并附上路由图和公里数。

| 光纤线路 | 数量 | 每路公里数（KM） | 每路光纤月租费用 | 3年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路1 | 3条 |  |  |  |
| 线路2 | 3条 |  |  |  |

附图