佛山市第二人民医院绿岛湖院区

消毒供应中心新增空压机设备采购需求书

一、项目概况：

（一）本项目属于货物类采购项目。

（二）因我院绿岛湖院区业务发展新开科室的增加，消毒供应中心需要新增一套15KW涡旋式空压机系统设备，主要包括无油或微油涡旋空压机及其配套使用的冷干机、储气罐、模组吸干机、过滤器，包括排风管道系统的安装工程。

该项目工程的实施包含但不限于对项目的深化设计、供货、运输、装卸、保险、安装调试、验收、成品保护及维修、维保、税金、风险、技术服务、售后服务等全部内容。同时须符合现行国家最新的标准、规范及其他适用于本专项的卫生技术规范和标准。

★（三）本项目涡旋式空压机设备（一套2机组，一用一备），总预算价格为19万元，投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价，项目包括新设备安装好之后，因原有一台设备安装位置存在检修门打不开、连接的铜管直径不够大等问题，需要重新适当移位安装（将目前的纵向安装改为横向）。

（四）货物及工程量清单部分。

二、投标人资格要求:

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，且具备从事本项目经营范围和能力；

3.投标人（含其授权的下属单位、分支机构）近三年内在经营活动中没有重大违法行为。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额 罚款等行政处罚；（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

4.本项目不接受联合体参加。

三、项目采购主要标的物技术参数和数量清单：

| 序号 | 标的设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机设备 （无油或微油涡旋空压机） | 额定电源：380V / 50Hz； 额定功率15KW±5%， 排 气 量：1.6-1.8m³/min 压力设计：0.8 Mpa 冷却方式：风冷 | 1 | 套 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 处理气量：2.8 m³-3.8 m³/min 压力设计：1.0Mpa | 1 | 套 |
| 3 | 模块式干燥机 | 处理气量：2.5-4.5 m³/min 压力设计：≤1.6Mpa | 1 | 套 |
| 4 | 储气罐 | 容积：1.0 m³ 材质：碳钢 / 不锈钢 压力设计：0.8 Mpa | 2 | 个 |
| 5 | 除菌过滤器 | 品类：高精密 注：在经过四级处理后压缩空气微量油气及空气杂质精密滤除至0.01PPM，达到高品质的压缩空气 处理量:2.4 m³-3.6 m³ /min | 1 | 套 |
| 6 | 排风 管道 系统 安装 | 管道材质：不低于国标304#×DN25不锈钢材质要求，或医用气体规范使用的纯铜管道。 | 项 | 1 |

四、主要技术要求：

- 型号规格：涡旋式微油或无油空压机，单台电机功率≥15KW，符合国家二级及以上能效标准；

- 排气量、工作压力符合上表技术参数范围要求；

- 空气质量：压缩空气需达到或接近相当 ISO 8573-1 Class 0 无油标准，含尘量≤0.1μm，含湿量≤3℃压力露点；

- 噪音水平：正常运行时噪音≤65dB（A），测量距离为设备 1 米处；

- 冷却方式：采用风冷方式，确保设备在环境温度 [-5℃~45℃] 范围内稳定运行。

- 核心部件：采用知名品牌电机为高效节能型（IE3 及以上标准），具备过载、过热、缺相保护功能；

- 控制系统：配备智能 PLC 控制系统，可实现自动启停、压力自动调节、运行状态实时监控（如压力、温度、电流等），支持故障报警及历史数据查询，具备远程监控接口（可选）；

- 过滤系统：配置三级及以上空气过滤装置（初级过滤、精密过滤、活性炭过滤），确保压缩空气洁净度；若有干燥需求，需配套冷冻式或吸附式干燥机，干燥效率符合相关标准；

- 安全保护：具备高压保护、高温保护、油气分离器堵塞保护、电机过载保护等多重安全保护功能，设备运行异常时能自动停机并报警。

五、主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★交货期或完工期：项目中标后接甲方通知之日起30日内完成交货和安装工作，包括投标标的深化设计和安装，验收合格、满足正常使用需求。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 交货地点：采购人（用户）所在地，地址为：采购人指定地点（广东省佛山市禅城区南庄镇绿岛湖禅港路9号1-10座） |
| 付款方式 | （1）项目中标或合同签订后，合同主体设备到场安装、调试完成并经验收合格，可以正常使用15天，乙方提交有效发票和付款申请后30天内，甲方向乙方支付本合同总价的97%的结算款（第1期款）； （2）项目合同2年质保期满且通过质量保证期满验收，乙方提交支付申请后30天内，甲方向乙方支付结算金额的3%（第2期款）。 |
| 货物验收 与 安装调试 | 1.货物验收 1.1合同设备交付后应进行货物验收，即合同设备数量及外观检验，货物验收在合同设备交付时进行。 1.2除合同条款另有约定外，合同设备的验收应在进入安装场地前进行。 1.3验收由甲乙双方代表共同进行，乙方须自负费用派遣代表到场参加开箱检验。 1.4在开箱检验中，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。 1.5如乙方代表未能依约到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受，但乙方确有合理理由且事先与甲方协商推迟开箱检验时间的除外。 1.6合同设备交付以后到开箱检验之前，由乙方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。如开箱检验时设备外包装与交货时不一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方须补齐、更换及采取其他补救措施。 1.7如双方在合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。 1.8货物验收的结果不能对抗在合同设备的安装、调试、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。 1.9发现有缺陷或与合同或甲方确认的样品不符的，乙方须及时更换，但不得影响工期。 1.10本项目要求所选购的设备和货物为近6个月内原厂制造的全新合格产品，有合法透明的来源渠道，整机无污染，无侵权行为、无表面划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家相关产品质量验收标准和招标文件的技术要求（指对采购标的物的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等），在中国境内可依常规安全合法使用。 1.11包装标准为原厂制造商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件证照必须齐全。 1.12部分中标货物如属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由乙方负责。 2.安装调试 2.1以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，乙方将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态，经项目联合验收合格，且双方均认为合格。 2.2乙方须派有经验的和具有持证上岗资格的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行。 2.3在开始安装以前，所有设备必须提供产品技术说明书。 2.4乙方须提供全部调试过程中所需的特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。 2.5乙方须在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。 2.6试运行须在甲方或监理单位的监督下进行，内容如下： （1）进行设备的所有功能性运行。 （2）运行和检测安全设施。 2.7项目实施前乙方须对冻库专项设备的安装现场进行复核，确认土建结构是否符合安装要求。 2.8施工所用的机械工具、设备、材料由乙方自备，施工所用的材料及机械工具由甲方提供临时场所存放并由乙方施工队伍自行保管，不得随意存放，以免造成不必要的丢失、损坏。 2.9进入工作现场必须遵守现场的规章制度。乙方施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的停车设备损坏事故。否则，一切责任由乙方负责。 3.安装技术要求 3.1乙方须根据技术规范要求，提供设备、装置附件、材料、备品备件、专用工具、技术资料、设备安装、检查、测试、调试、联动试车、调试运行等全部规定的工作。 3.2 乙方及设备制造商须关注设备制造、安装、运行中的安全问题，按照现行电气、安全、卫生标准规范要求，所有设备都须设置可靠接地点，绝对保证操作者使用安全。 3.3提交资料 （1）技术资料 1）乙方须提供技术要求的相关证明材料，证明材料应清楚可查。 2）乙方在所提供的技术文件中必须提供设备说明书、备品备件零件图、必要的设备图纸等技术资料。 （2）设计资料 乙方须负责提供与供货设备相关的及供货界线内的所有必要资料，以便供甲方使用。包括： 1）乙方供货范围内的设备图纸及设备说明书； 2）交接界区内设备的工作图及安装图； 3）设备基础布置详图等全部技术资料； 4）设备安装图及设备的系统图、与土建有关的详图、精度要求。 所有提供的施工图纸、资料在提交甲方之前，乙方必须就其精确性及与合同要求技术规范要求的一致性进行校核，并标注已校核标志。如无这类标志，甲方将不予以接收。所提供的图纸资料虽经甲方批准，但又发现有错误、偏差和漏项，乙方仍应负责将其更正。 （3）设备安装运行维护手册 乙方在设备交货的同时应提供全套由制造厂签字的技术文件及所有设备的安装操作、维修手册。这些设备包括机械车位设备、其它附件等。 （4）运行保养维修手册内容要求 1）运行手册 设备操作管理人员所用的运行手册，须包括下列各项内容，这些手册应能够作为培训的基础教材，但不限于这些内容： a.操作步骤； b.在运行中应采取的安全操作须知； c.基本保养常识； d.可能引起事故的原因及解除方法； e.其它要求。 2）保养手册 a.日常维修、试验和更换部件的手续和步骤、时间； b.图示容易出事故地方，并提出补救措施，以便操作人员可以迅速寻找出事故的原因和消灭这些误动作和误接合； c. 提供一份完整的制造商和供货商的名称表，它应包括他们的地址、电话号码、传真号码、邮政编码以及在中国的代理商； d.提供一份完整的制造商提供的设备操作维修的指导事项表，按制造商名字序列排列，并用设备件号、型号、图号和文字相配。 3.4专利 乙方须对合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和知识产权费承担责任，并且确保甲方不受任何损害。一切由专利费、文字和知识产权侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与甲方无关。本合同所规定的付款，已包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取相关履约保证金。 |
| 关于采购节能产品、环境标志产品相关政策的要求 | （1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通 知》（财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 （2）为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 （3）本项目所采购的冷干机建议使用环保无氟制冷剂、具备节能变频、低噪运行、自动除霜功能，其能效比必须达到或高于2级能效标准。 |
| 其他商务要求 | ★1、报价要求:投标报价以人民币报价，为工地现场的交货价。货物总价内包含但不限于的相关费用：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、拆除原有设备费、国家规定的各项税费等可见或不可预见的费用等。 ★2、包装及运输要求:本次采购的设备和材料必须是全新的（生产日期在半年以内的产品），所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。 3、售后服务要求: （1）免费质保期2年。 （2）收到采购人的故障报修通知后即时做出实质性反应，维修人员3小时内到达现场，24小时内完成维修，否则需提供紧急解决方案或备用设备使用。 （3）提供包括产品说明书在内的完整设备资料，负责对用户方员工的培训，保证所提供的设备被正确使用。 （4）质保期内供货商需与采购人约好，每季度免费做1次设备的维护保养，质保期满后，双方签订可以维保合同，服务要求与招标要求相同。冻库维保数据校准内容包括库温精度校准；设备保养内容包括制冷系统维护，自动化设备运动机构维护，软件维护等。 4、其他要求: （1）中标人负责安装所有投标设备。 ★（2）中标人负责所有与投标设备安装，确保采购设备的正常运行。 （3）签订合同前提供整体布局方案，经采购人同意后按要求实施。 ★（4）如需要招标设备的软件系统与医院智能化系统对接，所产生的费用由中标人承担。 |

佛山市是第二人民医院

2025年10月14日