医院一院两区污水站专用消毒粉供应服务采购需求

- 一、项目简介

为我院卫国路院区（佛山市禅城区卫国路78号）和绿岛湖院区（佛山市禅城区禅港东路9号）污水处理站，提供适用于我院污水消毒设备的活性氧消毒粉，供应服务期限为2年。

卫国路院区污水消毒设备：润兴环保JY-RX-024LD（1台）、惠尔普斯HP-800（1台）。

绿岛湖院区污水消毒设备：山水环保SKXD-TJ-600（2台）、山水环保SKXD-TJ-300（1台）。

- 二、采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计划采购数量 （公斤） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性氧消毒粉 | 1公斤（罐装） | 14600 |  | 2年用量 |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |
| 3 | 含税合计（元） |  |  |  |  |

- 备注：

- 1、本表所标注的计划采购数量仅作为参考，最终以实际采购量为准。

2、报价应包含本项目采购清单的所有内容，费用已包含产品购置、运送、搬运、包装、人工费、税金等一切预见或不可预见费用。

三、技术要求

| 产品名称 | 适用设备型号 | 货品主要成分 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性氧消毒粉 | 四川润兴JY-RX-024LD | 单过硫酸氢钾复合盐（KHSO5）18%-25%，氯化钠5%-6% | 消毒时间：≥90分钟。 活性氧含量: 10%-13% 。 每吨污水粉剂用量：＜15g，根据水质不同略有变化。 可灭菌类别：化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌，细菌芽孢、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠杆菌、医院感染常见细菌、灭活病毒等。 |
|  | 惠尔普斯HP-800 |  |  |
|  | 山水环保SKXD-TJ-600 |  |  |
|  | 山水环保SKXD-TJ-300 |  |  |

- 1、供应商所供产品的各项技术指标应完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，符合最新版《消毒技术规范》。

- 2、供应商所供产品对医院污水进行消毒处理后，其污水必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准，同时控制余氯超标气味性腐蚀。

- 3、供应商所供产品对医院污水进行消毒处理后，要保证医院的污水能按排污许可证副本要求达标排放，经佛山市疾控部门及环保部门检测合格。

| 水质指标 | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | pH | 粪大肠杆菌个MPN/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 0 | 0 | 6-9 | ≤5000 |

- 4、供应商必须具备提供现场技术支援能力，保障医院污水处理设备能与消毒粉相匹配，遇到故障能及时提供技术帮助，在合同期间能确保污水处理系统正常运行。

四、质量要求

1.粉剂，罐装，干燥不受潮，性质稳定温和，易于贮存。

2.不产生对人体有害的副产物，不造成刺激或损害。

3.消毒过程中不产生有害物质，终末代谢物均为无害无机盐。

4.中标人须提供全新的货品且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

5.每件货品上均应有产品质量检验合格标志，在中国境内可依常规安全合法使用。

6.货品本身质量出现问题，中标人应负责包换、包退，费用由中标人负担。

7.投标人的明细表需列明产品的品牌、厂商、产地、符合上述规格技术参数。

五、商务要求

1、供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)。

- 2、供应商必须必须具备有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，符合国家相关标准。

3、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自谈判邀请函发出之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中没有违法违纪行为。

4、供应商需提供3天用量（10公斤/天）的消毒粉供我院试用，以便测试药粉与消毒粉溶解计量投加设备的兼容性和消毒效果。

5、供应商在收到采购方订单后，5天内交货，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。

6、采购方在验收货品时，如发现货品的型号、规格、品牌、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。

7、产品为原制造商制造的全新合格产品，生产日期必须是半年内生产的全新产品。来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患及安全隐患、在中国境内可依常规安全合法使用，采购人随机抽查产品的出厂证明或产品合格证明。

8、供应商提供的产品实行质量三包（包质量、包退、包换），三包产品必须按照国家要求条件执行。

9、因生产厂家停产造成的缺货或断货，成交供应商无法供应的货物，征得采购方同意后，可以用优于或等于同质量的货物代替（提供生产厂家停产的证明材料及替代货物质量等于或优于原货物的依据），价格不变。

10、报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含产品购置、运送、包装、人工费、税金等一切预见或不可预见等费用。

11、付款方式为每月结算一次。

后勤管理办公室

2025年11月17日