佛山市第二人民医院

采购项目

采购文件

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学

设备设施维保服务（三次）

项目编号：FSEY-CGB2025097

发布时间:2025年11月

目录

第一部分 采购项目内容	3

一、采购项目供应商资格要求	3

二、采购项目技术要求	4

第二部分 评审标准与方法	10

一、评审方法	10

二、说明	15

第三部分 响应文件制作要求	16

第四部分 响应文件格式	17

一、自查表	21

二、评审内容索引	22

三、公司资质证明	23

四、其他资格文件	29

五、商务条款响应表	30

六、项目业绩介绍	32

七、供应商综合概况	33

八、投标人资质及证书情况	35

九、实施本项目人员情况	36

十、供应商能力证明	37

十一、医疗污泥处理能力证明	38

十二、服务响应保证措施	39

十三、商务部分其他文件	40

十四、技术条款响应表	41

十五、维保服务方案	46

十六、防护方案	47

十七、突发事件处理方案	48

十八、培训与管理方案	49

十九、技术部分其他文件	50

二十、报价一览表	51

二十一、其他资料	52

第一部分 采购项目内容

## 一、采购项目供应商资格要求

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，且具备从事本项目经营范围和能力；

3.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）近三年内在经营活动中没有重大违法行为。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额 罚款等行政处罚；（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制 定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）；

4.供应商须具有有效的中华人民共和国企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业营业执照》)；

5.本项目不接受联合体参加。

## 二、采购项目技术要求

（一）采购项目需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目预算 | 服务时间 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次） | 25万元 | 2年 | 1家 |

（二）项目概况

为有效保障核医学设备设施的安全和稳定运行，在衰变池系统安全有效处理放射性废液的基础上，并确保楼顶新风、排风系统活性炭吸附装置持续运行，确保核医学科整体运行的安全性与可靠性，满足相关法规和医院工作需求。

（三）服务范围及要求

1.核医学防护类设备

（1）核医学电动门系统：含盖核医学科控制室、检查室、治疗室等所有区域的电动防护门，包括门体结构、控制系统（如控制面板、遥控模块）、传动机构（电机、轨道、齿轮）、安全装置（红外感应、防夹装置、联锁装置）；同时包含手动防护门的闭门器检修、故障锁具更换与调试。

（2）辐射监测与防护设备：分装柜（含内部防护铅层、通风组件）、辐射监测仪（定期校准）、衰变池除湿机（含滤网、压缩机维护）。

（3）辐射防护区域应急处理：核医学碘病房内爆水管、厕所堵塞等。

2.环境调控类系统

楼顶通风系统（含活性炭）：包含楼顶通风风机（电机、扇叶、减震装置）、通风管道（清洁、密封性检测）、活性炭吸附装置（活性炭更换、吸附效率检测）及配套控制设备（控制器、风速传感器）。

3.特殊功能系统

（1）核医学衰变池系统：

①主体设施：A类短衰衰变池（21.6m³×2）、A类沉淀池（1.665m³×4）、B类长衰衰变池（207m³×3）、B类沉淀池（1.665m³×4）的维护管理（防渗漏、耐腐蚀）；

②配套设备：废水处理设备（污水泵、液位计、活度计）、电控箱与自动控制系统（程序调试、线路检修）、连接管道系统（疏通、防堵塞处理）；

③辅助区域：设备井、进水井、围栏等设施的清洁、杂物清理及井盖密封性检查。

（2）住院治疗集水泵房：集水井排水泵的控制系统（电压、电流监测）日常查看、水泵叶轮清洁，破碎刀片（防堵塞专用）磨损检测与定期更换（每半年1次）。（响应时间≤2小时）。

（四）维保实施内容

1.维保清单

| 检修服务计划次数（每项次数必须≥或以上） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 维保方式 | 维保周期 |
| 1 | DN100电动阀门 | 9 | 检修 | 月/每次 |
| 2 | DN100手动阀门 | 9 | 检修 | 月/每次 |
| 3 | DN75 电动阀门 | 7 | 检修 | 月/每次 |
| 4 | DN75 手动阀门 | 7 | 检修 | 月/每次 |
| 5 | DN25电动阀门 | 1 | 检修 | 月/每次 |
| 6 | DN100流量计 | 1 | 检修 | 月/每次 |
| 7 | 7.5KW自吸水泵 | 6 | 检修 | 月/每次 |
| 8 | 1.5KW应急水泵 | 2 | 检修 | 月/每次 |
| 9 | 液位传感器 | 20 | 矫正 | 月/每次 |
| 10 | 废液活度仪 | 1 | 矫正 | 月/每次 |
| 11 | 辐射探测仪 | 6 | 矫正 | 月/每次 |
| 12 | 除湿机 | 2 | 检修 | 月/每次 |
| 13 | 有害气体传感器 | 3 | 检修 | 月/每次 |
| 14 | 温湿度传感器 | 3 | 检修 | 月/每次 |
| 15 | 液下排污泵 | 4 | 检修 | 月/每次 |
| 16 | 水泵电箱 | 4 | 检修 | 月/每次 |
| 17 | PLC控制柜 | 1 | 检修 | 月/每次 |
| 18 | 活性炭吸附箱 | 2 | 更换 | 季/每次 |
| 19 | 手动防护门 | 4 | 检修 | 月/每次 |
| 20 | 分装柜 | 3 | 检修 | 月/每次 |
| 21 | 衰变池沉淀池 | 4 | 清理 | 季/每次 |

2.日常巡检维保（每两周1次）

（1）基础检查：逐一查看衰变池有没有漏水串水，电动门基础设施功能是否正常；

（2）安全监测：检测辐射监测仪实时数据，查看衰变池液位计读数、污水泵运行状态，检查积水泵房水泵控制系统指示灯；

（3）环境维护：清理空调风口灰尘，检查楼顶通风风机运行状态，查看活性炭吸附装置外观有无破损。

3.定期深度维保（每月1次）

（1）设备性能维护：对电动门传动轨道润滑、密封胶条检查；校准空调温度/湿度传感器；调试门禁系统权限，清洁摄像头镜头；

（2）系统功能检测：测试衰变池自动控制系统（模拟液位报警、自动排水功能），检查集水泵房破碎刀片锋利度，确保正常运行。

（3）设施养护：对重点区域地板胶进行局部养护，更换空调空气过滤器，检修水龙头、水阀密封性能。

4.季度专项维保（每季度1次）

（1）核心系统维护：全面清洗空调风管与换热器，更换楼顶通风系统活性炭；对衰变池连接管道进行疏通与压力检测，校准活度计；

（2）设备深度检修：拆解检查电动防护门电机运行状态，维护水泵（轴承润滑、密封件检查）；对积水泵房水泵进行解体清洁；

5.年度全面维保（每年1次）

（1）第三方检测认证：联合CMA资质机构，对辐射环境、衰变池废水排放出具合规报告、空调洁净度进行检测；

（2）易损件更换：统一更换衰变池污水泵密封件、积水泵房破碎刀片等易损件；

（3）系统升级优化：根据设备运行数据，优化衰变池控制系统参数、衰变池自动排水程序，确保所有系统适配科室发展需求。

（4）衰变池沉淀池清理：A类B类沉淀池循环清理。

（五）应急处理机制

1.故障响应流程

（1）快速响应：接到报修后（紧急故障如辐射超标、电动防护门卡死等），维保人员60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。

（2）分级处置：

（1）一般故障（如灯具损坏、水龙头漏水）：24小时内修复；

（2）重大故障（如辐射监测仪报警、衰变池漏水）：立即启动应急预案，封锁危险区域，协调厂家专家48小时内到场，同步上报医院设备科与属地环保部门。

（3）配合院方完善相应的应急管理预案。

2.专项应急方案

（1）辐射安全应急：若辐射值超标，立即停用相关设备，用专业仪器定位辐射源，更换破损防护部件，检测达标后方可恢复使用；

（2）衰变池应急：若衰变池漏水，立即关闭进水阀门，清理泄漏废水（用专用吸附材料），检修池体或管道，经检测无辐射泄漏后重启；

（3）堵塞应急：下水道堵塞优先采用机械疏通，避免化学药剂污染，确保4小时内恢复畅通。

（六）人员与培训保障

1.专属维保团队

（1）配置3 人维保小组（非驻场，随时响应），具备3年以上机电与智能设备维修经验。其中组长需要具备机电工程自动化相关专业高级工程师；技术人员具备生态环境相关专业高级工程师及以上职称和污废水处理工；巡检操作人员具备污废水处理工。

（2）随时提供现场或远程技术指导。

2.定期培训服务

（1）医护人员培训：每半年开展 1 次培训，内容包括设备日常操作禁忌（如电动防护门正确使用）、辐射安全自查方法、应急故障上报流程；

（2）后勤人员培训：每季度开展 1 次培训，讲解基础设施（如水龙头、灯具）简单故障处理，衰变池、积水泵房安全巡查要点。

（七）档案与质量管控

1.全周期档案管理

（1）建立 “一设备 / 一系统一档案”，记录设备型号、安装时间、维保记录（巡检、维修、更换部件）、检测报告（辐射、水质、洁净度）；

（2）档案实时同步至医院设备管理系统，每月生成维保月报（含故障统计、设备运行趋势），每年出具年度维保总结报告。

（3）建立核医学衰变池系统巡检记录、维修保养等台账档案。

2.质量监督机制

（1）每次维保后，由医院核医学科负责人签字确认，确保维保质量；

（2）每季度开展1次客户满意度调研，收集科室反馈，优化维保流程（如调整巡检频率、改进服务响应速度）；

（3）建立维保质量追溯制度，若因维保不当导致设备故障（包括服务范围内衰变池设备设施、新排风设备设施等因故导致设备超过7天内不能正常运行），供应商承担维修费用和相关事故责任并免费延长3个月维保期，新更换的设备质保一年。

（八）安全责任

1.维保人员在进行维护时，需注意在楼顶进行通风系统维护和活性炭更换时，必须做好高空作业安全防护措施，系好安全带，防止坠落事故；处理废活性炭时，需佩戴防护手套、口罩等，避免直接接触。

2.严格遵守放射性防护规定，在核医学科内进行任何维护工作时，均需正确佩戴个人防护用品，服从医院的放射性安全管理。

3.因维保方原因导致的设备损坏、安全事故或环境污染（如废活性炭处理不当），由维保方承担全部责任，并负责整改和赔偿。

4.因个人操作不当造成的损害或事故，由维保单位承担相关责任，院方保留追究相应法律责任的权利。

（九）其他主要技术要求

1.对院区内放射性废水处理系统开展暂存排放及维护管理，系统设置A、B两类废水，均采用槽式衰变池设计，由PLC自动控制。A类放射性废水系统设有2组30m³水槽，设计排放量为≤0.05m³/天，每组水槽设计停留时间为30天。含锶-90的B类放射性废水系统设有3组78m³水槽，设计排放量为≤0.05m³/天，每组水槽设计停留时间为180天。

2.维保期内保证绿岛湖院区放射性废水处理系统废液合规排放，衰变池排放口出水执行《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）总α＜0.1Bq/L、总β＜1Bq/L和《核医学辐射防护与安全要求>>HJ 1188—2021。

3.衰变池污泥清理：每年对A类、B类池内产生的医疗污泥产生须交由具有相应处置资质的单位进行处置。服务期内，污泥处置过程需做好相关交接记录。

4.供应商须具备环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境污染治理能力评价证书，以确保本项目维保管理质量。

5.如出现极端天气，中标人应提前做好应急预案。

三、采购项目商务要求

（一）报价要求

1.报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含全额含税发票、人工费、运输、保险及搬运费、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等（未列明的配件费除外）。

2.合同期内需要更换的相应设备及零部件（每个产品的单价小于1000元）由中标供应商承担处理，1000元或以上的设备及零部件费用经医院批准后实施。

（二）服务地点：佛山市禅城区佛山市第二人民医院绿岛湖院区（院区内指定地点）。

（三）服务期限：合同生效之日起2年。

（四）付款方式

1.按季度进行结算，先服务后付款。

2.每次结算前，中标供应商提供合同执行情况报告作为付款依据之一，包含每期维保内容的详细费用清单和维护报告，经医院审核无误后，在60个自然日内支付有关费用。

3.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。

（五）售后服务要求

1.供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构，可以全天24小时联系到相关工作人员，为服务提供保障。

2.当供应商接到采购人的售后服务通知，一般故障：供应商接报后60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。重大故障：立即启动应急预案，封锁危险区域，协调厂家专家48小时内到场，同步上报医院设备科与属地环保部门。

（六）其他要求

项目合同签订后，成交供应商不能转包或分包给第三方，一经证实，采购人有权取消服务合同，并对其所造成的经济损失依法追究法律责任。

第二部分 评审标准与方法

一、评审方法

- 评选小组成员组成：成员为五人或以上单数，由采购人代表和其它相关专家组成。

- 评选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评选流程、评审方法和评选标准进行独立评审。

- 评选流程：分为资格性和符合性审查、磋商和综合评审三部分。只有通过了资格性、符合性审查的供应商才可进入磋商和综合评审程序，不能通过的供应商即被淘汰。

- 资格性和符合性审查：

- 响应文件的初审：

（1）评选小组将依法审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否按采购文件的规定制作响应文件等。

（2）资格性审查：根据国家行业法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备准入资格。

（3）符合性审查：依照采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性、技术可行性分析评估和对采购文件技术服务、商务的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 资格性审查和符合性审查由评选小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则确定审查结果。被认定为响应文件审查不通过时，评选小组应当现场告知当事人。审查不通过的响应文件按无效报价处理，将不进入下一程序。

- 评选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求供应商在限定时间内作出必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质内容，均以书面形式为准，经供应商法定代表人或授权代表签署后将作为响应文件不可分割的内容。

- 磋商评审：

  - 评选小组与响应文件审查通过的供应商进行磋商，供应商的法定代表人或授权代表应听从安排，轮侯出席磋商。

  - 在磋商过程中，评选小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术服务、商务要求以及合同范本条款，但不得变动采购文件的其他内容或已明确不允许实质性变动的内容及最低要求。实质性变动的内容须经采购人代表确认后，作为采购文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 评选小组对采购文件有变动的，供应商应当按照采购文件的变动情况和评选小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，其现场所确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

  - 磋商结束后，评选小组将召集所有继续参加磋商且对采购文件作出实质性响应的供应商进行最后报价。在作出最后报价之前，集中现场公布实质性响应采购文件的供应商的初次报价。

  - 最后报价在规定的时间内现场封闭式进行，一般情况下最后报价不得高于初次报价，但评选小组对采购文件作出可能影响报价的实质性变动时，经评选小组同意的情形除外。各供应商的最后报价将现场公开，并由供应商和评选小组签名确认。

- 综合评分：经磋商后，由评选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审。

- 推荐成交供应商：经评选小组审核和磋商，并进行综合评审后，根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐得分最高的供应商为成交供应商。评审得分相同的，依次序分别以最后报价、技术服务评价、商务评价的优劣顺序推荐。

- 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。评选小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

- 除非采购文件中有明确规定，评选小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依靠供应商最基本的商业诚信和所递交一切文件资料的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 供应商法定代表人或授权代表必须在规定时间内达到评选现场处理磋商相关事宜，对于在规定的合理时间内未能到达评选会现场的，该供应商将被视为自动放弃磋商及报价。

- 各方当事人、评选小组成员如对采购文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评选小组可对这些文件向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

- 若采购文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、产品检测报告等资料复印件，评选小组认为有必要时，可要求供应商在规定的时间内递交原件审核验证。供应商必须在规定的时间内向评选小组提交原件，否则，将有可能视为提交的文件资料不符合要求。

- 评审方法：综合评分法

评选小组在供应商满足采购文件实质性要求前提下，对供应商技术服务、商务、价格三部分进行综合评审和独立评分，以综合总得分从高到低的排名顺序，综合总得分排第一名的供应商为成交供应商。

当综合评价总得分相同时，依次序分别以供应商的最后报价、技术服务部分、商务部分评价的优劣，从中择优确定成交供应商。

13.1评分比重如下：

| 评分内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 40% | 20% |

13.2.量化评审内容如下：

13.2.1技术部分（权重40％）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟投入本项目人员情况 | 根据投标人拟投入本项目人员情况进行评审，拟投入本项目人员情况中: 1、项目负责人 1名: (1)具备机电工程自动化相关专业高级工程师及以上职称的，得7分；中级4分、初级2分、没提供的0分。 2、技术负责人1名: (1)具备生态环境相关专业高级工程师及以上职称的，得3分，中级2分、初级1分、没提供的0分。 (2)具备污水处理工或污废水处理工证书的，得1分; 没提供的0分。 3、衰变池巡检操作人员1名：具备污水处理工或污废水处理工证书的，得1分，没提供的0分。 注:同一人员持多项证书不可重复得分，且上述人员不可相互兼任。提供上述人员的证书，以及近半年（扣除投标截止时间当月前往前顺推）任意一个月在投标单位缴纳社保证明。 | 12 |
| 2 | 维保服务方案 | 根据投标人提供的维保服务方案（包含但不限于现有放射性废水处理系统的管理、系统正常运作、设备维护和更换的工作、零配件的更换等内容）进行评审： 1、维保服务方案满足招标文件要求，内容科学合理，后续实施可操作性强到弱的得分分别，得8分、中级5分、初级3分、没提供的0分； | 8 |
| 3 | 防护方案 | 根据投标人提供的防护方案（包括但不限于安全防护制度、防护方案及措施，配备防护物资情况等内容）进行评审： 1、提供防护方案及措施全面、合理、详细，可行性高，切实保障本项目维保及人员安全，得8分； 2、提供防护方案及措施具体，可行，基本保障本项目维保及人员安全，得5分； 3、提供防护方案及措施有较大缺漏或不可行，难以保障本项目维保及人员安全，得3分。 4、其他情况或不提供不得分。 | 8 |
| 4 | 突发事件处理方案 | 根据投标人提供的突发事件处理方案（包括但不限于污水处理量的变化、设备突发损坏、出水水质不达标、突发事件应急保障措施等内容）进行评审： 1、方案涵盖上述所有内容，且应急方案科学、合理、详细，完全满足服务要求，得6分； 2、方案大部分涵盖上述所有内容，且应急方案比较科学、比较合理、比较详细，基本满足服务要求，得4分； 3、方案基本涵盖上述所有内容，但应急方案合理性欠佳，内容不够详细，部分满足服务要求，得2分； 4、其他情况或不提供不得分。 | 6 |
| 5 | 培训与管理方案 | 根据投标人提供的培训与管理方案（包括但不限于培训计划、安全管理、实施细则、专业培训方案等内容）进行评审： 1、培训与管理方案内容合理、详细，培训范围全面，可实施性强，针对性明显，得6分; 2、培训方案内容较合理详细，培训范围较全面，可实施性较强，针对性较明显，得4分； 3、培训方案内容不合理，培训范围不太全面，可实施性较差，得2分; 4、其他情况或不提供不得分。 | 6 |

13.2.2商务部分（权重40％）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 根据投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今在广佛地区承接含同类放射性废水系统维保业务进行评分，每提供一个业绩得2分，最高得8分。未提供不得分。 【注：1、须提供成交通知书或合同关键页复印件（要点包括项目名称、签约时间和双方盖章页）。 2、是否为同类项目业绩，以评标委员会评审为准。】 | 8 |
| 2 | 供应商能力 | 1、投标人具有以下有效的认证证书的，每提供一个得3分，最高得9分： （1）环境管理体系认证证书； （2）职业健康安全管理体系认证证书； （3）质量管理体系认证证书。 注：提供有效期内的相关证书扫描件，不提供的不得分。 2、投标人具有省级及以上环境保护产业协会颁发的环境污染治理能力评价证书【水污染治理甲级（或废水甲级）】的得3分，最高得3分。 注：提供有效期内的相关证书扫描件，不提供的不得分。 | 12 |
| 3 | 医疗污泥处理 | 投标人要有医疗污泥处置场所或获得具有医疗污泥处置资质单位同意接收本项目污泥处置的意向书，如医疗污泥处置接收场所为佛山市外的，须提供当地主管部门同意接收外地医疗污泥的证明文件，如有，得10分，如无，得0分； | 10 |
| 4 | 服务响应保证措施 | 根据投标人提供的服务响应保证措施（包括但不限于服务响应方案，各阶段服务响应措施等内容）进行评审： 1、投标人提供的服务响应方案详细、各阶段服务响应措施合理可行的，得10分； 2、投标人提供的服务响应方案较详细、各阶段服务响应措施较合理可行的，得7分； 3、投标人提供的服务响应方案一般，各阶段服务响应措施缺乏可行性的，得3分。 4、其他情况或不提供不得分。 | 10 |

13.2.3价格部分（权重20％）：

经评选小组审核，满足采购文件要求，以折扣率最低者定为评选基准价，其对应报价得分为满分。

报价得分＝（评选基准价÷评选最后报价）×价格分值

13.3.评分汇总：

（1）单项部分得分＝各专家评分总和÷专家人数

（2）最终得分＝技术服务得分+商务得分+价格得分（总分精确到二位小数）

- 经评选小组对评审结果的最终确认后将在网上进行结果公告，不在成交供应商名单之列者即默认为落标。

- 在结果公告发布后，成交供应商应按采购文件的规定和响应文件的承诺与采购人签订合同。在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

二、说明

需现场报价且采购文件能够详细列明采购标的技术和商务要求的，报价结束后，评审小组应当要求所有继续参加报价的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

第三部分 响应文件制作要求

（1）六套响应文件（正本一套，副本五套）。

（2）按采购文件中“响应文件格式”的要求以A4版面统一编制响应文件。正本明示盖章处加盖公章，每页加盖公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整套响应文件），副本为正本复印件加盖骑缝章，并按要求装订和封装。

（3）响应文件应包含正本、副本，并在封口处加盖供应商公章，每一套响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异时，以正本内容为准。

（4）响应文件所使用的公章必须为企业法人公章，且与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

（5）响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固可靠且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

（6）任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字后方为有效。

（7）所有密封文件封套正面必须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见采购文件“第四部分、响应文件格式”）。

（8）所有提供的证件、证明、合同等文件复印件内容均必须与原件内容保持一致，如出现涂改、删除、遮掩或剪切文件部分内容的，则视之为无效文件，按未提供响应文件处理。

第四部分 响应文件格式

文件袋封面标贴格式

佛山市第二人民医院采购项目 响应文件 项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区 核医学设备设施维保服务 项目负责人： 联系方式：（手机） （电话） （传真） 联系地址： 供应商公司名称（加盖公章）：

要求：

1、投标文件一式六份，正本一份，副本五份，密封好并盖章，文件袋封口处均须加盖供应商公章，在封面填写项目名称、项目负责人、联系方式、联系地址、供应商公司名称等信息。请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2、响应文件每页均须加盖供应商公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整册响应文件），不得缺页。

3、供应商应派法定代表人或授权代理人准时递交响应文件。递交响应文件时，如为法定代表人须提交投标单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核），如为授权代理人须提交投标单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）。在递交响应文件时将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其响应文件。

4、响应文件递交地点：佛山市禅城区卫国路78号佛山市第二人民医院6号楼7楼员工活动室（开标当天一齐带到再场）。

佛山市第二人民医院采购项目

响应文件

内容：□正本文件/□副本文件

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学

设备设施维保服务

项目编号：FSEY-CGB2025097

供应商名称（加盖公章）：

项目负责人：

联系方式  ：（手机）              （电话）

（传真）

联系地址  ：

日      期：      年      月      日

注：此为响应文件封面（首页）格式。

目   录

一、自查表	（页码）

二、评审内容索引	（页码）

三、公司资质证明	（页码）

四、其他资格文件	（页码）

五、商务条款响应表	（页码）

六、项目业绩介绍	（页码）

七、供应商综合概况	（页码）

八、投标人资质及证书情况	（页码）

九、实施本项目人员情况	（页码）

十、供应商能力证明	（页码）

十一、医疗污泥处理能力证明	（页码）

十二、服务响应保证措施	（页码）

十三、商务部分其他文件	（页码）

十四、技术条款响应表	（页码）

十五、维保服务方案	（页码）

十六、防护方案	（页码）

十七、突发事件处理方案	（页码）

十八、培训与管理方案	（页码）

十九、技术部分其他文件	（页码）

二十、报价一览表	（页码）

二十一、其他资料	（页码）

（请供应商按要求制作响应文件目录）

一、自查表

| 评审内容 |  | 竞争性磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 报价承诺函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 详见采购文件第一部分“采购项目供应商资格要求”。 (加盖公章) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 守法经营声明书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，在对应的□打“√”。 供应商法定代表人（或授权代理人）签字（或签章）： 供应商名称（签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

二、评审内容索引

| 1.供应商资格要求部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 |  |  | 提交文件 |  |  |  | 资料所在页码范围 （必填项） |
| 1 | 投标必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |  |
| 2 | 供应商是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，且具备从事本项目经营范围和能力 |  |  | 企业法人营业执照，组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照） |  |  |  |  |
| 2. 技术服务部分和商务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审内容 |  | 序号 | 评审分项 |  | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在页码范围（必填项） |  |
| 技术服务 部分 (共40分) |  | 1 | 拟投入本项目人员情况 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 2 | 维保服务方案 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 3 | 防护方案 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 4 | 突发事件处理方案 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 5 | 培训与管理方案 |  | 6 |  |  |  |
| 商务部分 (共40分) |  | 1 | 同类项目业绩 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 2 | 供应商能力 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 3 | 医疗污泥处理 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 4 | 服务响应保证措施 |  | 10 |  |  |  |

三、公司资质证明

（一）网上信用记录证明

1．“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息查询结果；

2．“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。

要求：

（1）“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询时间不能早于本项目采购公告发布之日。

(2) “信用中国”网站查询结果可提供网页打印件或截图，或下载打印信用报告。相关资料须体现投标人全称、查询网址和查询结果，查询界面须能体现“基础信息、行政许可、行政处罚、守信激励、失信惩戒、重点关注、资质资格、风险提示、其他”，或直接下载打印信用报告。

（3）“中国政府采购网”网站查询结果可提供网页打印件或截图。相关资料须体现投标人全称、查询时间、查询网址和查询结果。

（4）查询结果如显示无投标人信息或没有该企业相关记录的，亦须按照上述要求打印网页或截图。

（5）查询页面显示的关键内容见下图标注指引。

说明：

1. 网上信用记录证明查询打印后需加盖公章。

2．投标人须如实提供网上信用记录证明，采购人将在资格审查时对其真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

（二）企业法人证照

企业法人营业执照，组织机构代码证、税务登记证

（或三证合一的营业执照）

（三）法定代表人资格证明书

致：佛山市第二人民医院：

同志，现任我单位           职务，联系手机：              ，为法定代表人，代表我单位参与以下项目的谈判，特此证明。

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次）

法定代表人（亲笔签名或签章）：

签发日期：      年      月     日    单位名称（加盖公章）：

法定代表人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（背面）

法定代表人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（正面）

说明：

- 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 须提供第二代居民身份证双面复印证，并加盖供应商公章。

- 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 报价文件递交人及谈判签字代表为授权代理人的，则本表不适用。

- 此文件一式两份。一份放“报价文件”里与其它文件一同装订密封，一份由供应商代理人在递交报价文件时单独递交，以便核实其代表的身份，如不能通过核实身份的，采购人将拒收其报价文件。

（四）法人授权书

佛山市第二人民医院：

我单位特授权委任：以下现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目谈判，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次）

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的谈判、递交响应；按照采购人和谈判小组的要求现场处理谈判承诺及报价等相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与本单位公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本项目标注的报价有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

供应商名称（加盖公章）：

公司营业执照号码：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

委任授权代理人姓名：                  身份证号码：

工作单位：                            职务：

联系手机：                          传真号码：

授权代理人（亲笔签名）：

授权生效日期：          年     月      日

授权代理人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（背面）

授权代理人

第二代居民身份证复印件粘贴处

（正面）

说明：

1.  本授权书内容不得擅自修改。

2.  须提供第二代居民身份证双面复印证，并加盖供应商公章。

3.  内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4.  报价文件递交人及谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

5.  此文件一式两份。一份放“报价文件”里与其它文件一同装订密封，一份由供应商代理人在递交报价文件时单独递交，以便核实其代表的身份，如不能通过核实身份的，采购人将拒收其报价文件。

（五）守法经营声明书

守法经营声明书

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。我方诚意参与本项目投标，特此声明：

（一）在参加本次项目采购活动前三年内，我方在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：（除法定代表人外，其他管理人员可根据本单位的管理架构和职位名称进行填写）

| 人员职位 | 姓名 | 联系固话或手机 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |
| 董事成员 |  |  |
| 监事成员 |  |  |
| 总经理 |  |  |
| 副总经理 |  |  |
| …… |  |  |

（三）我方未被列入法院失信被执行人名单中（如投标人为非法人的，特此声明：我方负责人未被列入法院失信被执行人名单中）。

（四）其它事项说明：

投标人名称：           （全称）                （单位公章）

说明：

1. 本声明书内容不得擅自删改。

2.如允许分公司投标的项目，除须填写上述法人机构人员情况，还须增加分公司负责人及管理人员情况。

3.供应商应对该声明书的真实性负责，如若发现与实际不符，将视为提供虚假材料，报采购人纪检部门处理。

四、其他资格文件

- 依法缴纳税收的证明材料。

要求：

- 须提供投标截止/递交响应文件截止当月往前倒推6个月内（当月不予计算，至少提供连续三个月）的纳税证明，依法免税的供应商应提供相应免税证明文件。如成立时间不足3个月的，应提供成立后依法缴纳税收的证明材料。如供应商在投标（响应）文件递交截止时间的当月成立并因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的，应提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟，加盖电子章），该承诺书视同税收凭据。

- 提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

- “依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

- 供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料。

要求：

- 须提供投标截止/递交响应文件截止当月往前倒推6个月内（当月不予计算，至少提供连续三个月）的缴纳社会保障的凭据扫描件（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证），依法不需要缴纳社会保障基金的供应商应提供相应免缴证明文件。如成立时间不足3个月的，应提供成立后依法缴纳社会保障资金的证明材料。如供应商在投标（响应）文件递交截止时间的当月成立并因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的，应提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟，加盖电子章），该承诺书视同社会保险凭据。

- 提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

- “依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

- 供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

说明：

以上材料将作为资格审查的重要内容，供应商必须严格按照以上内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效！

五、商务条款响应表

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次）

| 序号 | 项目商务条款要求 |  | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求。 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |  |
| 3 | 报价要求 1.报价方式为广东省佛山市禅城区目的地服务价，均涵盖报价要求之一切开支费用，包含全额含税发票、人工费、运输、保险及搬运费、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等（未列明的配件费除外）。 2.合同期内需要更换的相应设备及零部件（每个产品的单价小于1000元）由中标供应商承担处理，1000元或以上的设备及零部件费用经医院批准后实施。 |  |  |  |
| 4 | 服务地点：佛山市禅城区佛山市第二人民医院绿岛湖院区（院区内指定地点）。 |  |  |  |
| 5 | 服务期限：合同生效之日起2年。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 1.按季度进行结算，先服务后付款。 2.每次结算前，中标供应商提供合同执行情况报告作为付款依据之一，包含每期维保内容的详细费用清单和维护报告，经医院审核无误后，在60个自然日内支付有关费用。 3.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务要求 1.供应商须在佛山市内设有稳定可靠的售后服务机构，可以全天24小时联系到相关工作人员，为服务提供保障。 2.当供应商接到采购人的售后服务通知，一般故障：供应商接报后60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。重大故障：立即启动应急预案，封锁危险区域，协调厂家专家48小时内到场，同步上报医院设备科与属地环保部门。 |  |  |  |
| 8 | 项目合同签订后，成交供应商不能转包或分包给第三方，一经证实，采购人有权取消服务合同，并对其所造成的经济损失依法追究法律责任。 |  |  |  |
| 9 | 如供应商在规定时间内没有向采购人提供合法的全额发票，采购人不承担因此而产生的相应责任。 |  |  |  |
| 10 | 同意采购人对我方响应文件商务部分内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。 |  |  |  |
| 11 | 商务条款其他偏离情况说明（如有）： |  |  |  |
|  | 对应条款序号 | 偏离说明 |  |  |

注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.如有其他商务条款偏离请在“对应条款序号”和“偏离说明”中填写。

3.标有“★”的条款为必须完全满足的要求，标有“▲”的条款为重要性要求。

供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年  月   日

六、项目业绩介绍

同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户单位名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 服务时间 | 客户单位联系人及电话 | 合同书等业绩证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代理人签字：

日期：   年   月   日

注：

- 业绩必须是2022年1月1日以来在广佛地区以投标人名义完成的同类项目。投标人必须提供合同复印件。

- 投标人未按上表要求填报业绩情况的，视为2022年1月1日以来无同类项目业绩。

若投标人弄虚作假的，一经核实将确定为无效投标，并计入不诚信记录。

七、供应商综合概况

（一）供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
| 邮 编 |  |  | 移动电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负 债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 供应商提供近一年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

3）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）服务机构情况表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务 机构概况 | 企业名称 |  |
|  | 机构类型 | □ 企业法人 （法定代表人： ） □ 企业非法人（负责人： ） □ 其他： |
|  | 企业类型 | （按营业执照填写） |
|  | 注册地址 | （按营业执照填写） |
|  | 联系方式 | 联 系 人： 联系电话： 传 真： 电子邮箱： |
|  | 服务机构所属情 况 | □ 为供应商，由供应商直接服务 □ 属于供应商自设机构（须提交该机构的营业执照副本复印件） □ 属于供应商自设办事处（须提供房屋租赁协议复印件） □ 其他情况（上述情况未能列明的，请在此进行说明）： |
| 供应商公章： 服务机构公章： 供应商代理人签字： 服务机构经办人签字： 日 期： 日 期： |  |  |

说明：

1、请供应商填写服务机构情况，并按要求提供相关文件。

2、□内容用“√”选择，并补充有关内容；上述填写内容应真实、有效，并与所附资料内容一致。

八、投标人资质及证书情况

投标人资质和证书

| 序号 | 资质类型 | 资质/证书名称 | 发证机构 | 发证日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

- 资质类型分为：企业资质、产品资质、荣誉证书（以上证书应为投标人自有证书，如属于其他企业或其代理产品制造商的资质证书，请在《商务部分其他文件》中提供）。

九、实施本项目人员情况

本项目实施人员名单

| 拟任分工 | 姓名 | 专业人员资质证书名称 | 专业工龄（年） | 联系电话手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表要求：

1、上述人员如具备专业人员资质的，应在“专业人员资质证书名称”栏进行填写。

2、以上人员的任职证明材料应符合以下两项之一： ①参保证明，须提供加盖社会保险基金管理中心印章的投保单或社会保险参保人员证明；②单位代缴个人所得税证明，须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。

3、证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

十、供应商能力证明

十一、医疗污泥处理能力证明

十二、服务响应保证措施

十三、商务部分其他文件

十四、技术条款响应表

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次）
项目编号：FSEY-CGB2025097

| 序号 | 项目技术条款要求 |  | 是否 响应 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围及要求 | 1.核医学防护类设备 （1）核医学电动门系统：含盖核医学科控制室、检查室、治疗室等所有区域的电动防护门，包括门体结构、控制系统（如控制面板、遥控模块）、传动机构（电机、轨道、齿轮）、安全装置（红外感应、防夹装置、联锁装置）；同时包含手动防护门的闭门器检修、故障锁具更换与调试。 （2）辐射监测与防护设备：分装柜（含内部防护铅层、通风组件）、辐射监测仪（定期校准）、衰变池除湿机（含滤网、压缩机维护）。 （3）辐射防护区域应急处理：核医学碘病房内爆水管、厕所堵塞等。 |  |  |
| 2 |  | 2.环境调控类系统 楼顶通风系统（含活性炭）：包含楼顶通风风机（电机、扇叶、减震装置）、通风管道（清洁、密封性检测）、活性炭吸附装置（活性炭更换、吸附效率检测）及配套控制设备（控制器、风速传感器）。 |  |  |
| 3 |  | 3.特殊功能系统 （1）核医学衰变池系统： ①主体设施：A类短衰衰变池（21.6m³×2）、A类沉淀池（1.665m³×4）、B类长衰衰变池（207m³×3）、B类沉淀池（1.665m³×4）的维护管理（防渗漏、耐腐蚀）； ②配套设备：废水处理设备（污水泵、液位计、活度计）、电控箱与自动控制系统（程序调试、线路检修）、连接管道系统（疏通、防堵塞处理）； ③辅助区域：设备井、进水井、围栏等设施的清洁、杂物清理及井盖密封性检查。 （2）住院治疗集水泵房：集水井排水泵的控制系统（电压、电流监测）日常查看、水泵叶轮清洁，破碎刀片（防堵塞专用）磨损检测与定期更换（每半年 1 次）。（响应时间≤2小时）。 |  |  |
| 4 | 维保实施内容 | - 维保清单: |  |  |
| 5 |  | 2.日常巡检维保（每两周1次） （1）基础检查：逐一查看衰变池有没有漏水串水，电动门基础设施功能是否正常； （2）安全监测：检测辐射监测仪实时数据，查看衰变池液位计读数、污水泵运行状态，检查积水泵房水泵控制系统指示灯； （3）环境维护：清理空调风口灰尘，检查楼顶通风风机运行状态，查看活性炭吸附装置外观有无破损。 |  |  |
| 6 |  | 3.定期深度维保（每月1次） （1）设备性能维护：对电动门传动轨道润滑、密封胶条检查；校准空调温度/湿度传感器；调试门禁系统权限，清洁摄像头镜头； （2）系统功能检测：测试衰变池自动控制系统（模拟液位报警、自动排水功能），检查集水泵房破碎刀片锋利度，确保正常运行。 （3）设施养护：对重点区域地板胶进行局部养护，更换空调空气过滤器，检修水龙头、水阀密封性能。 |  |  |
| 7 |  | 4.季度专项维保（每季度1次） （1）核心系统维护：全面清洗空调风管与换热器，更换楼顶通风系统活性炭；对衰变池连接管道进行疏通与压力检测，校准活度计； （2）设备深度检修：拆解检查电动防护门电机运行状态，维护水泵（轴承润滑、密封件检查）；对积水泵房水泵进行解体清洁； |  |  |
| 8 |  | 5.年度全面维保（每年1次） （1）第三方检测认证：联合CMA资质机构，对辐射环境、衰变池废水排放出具合规报告、空调洁净度进行检测； （2）易损件更换：统一更换衰变池污水泵密封件、积水泵房破碎刀片等易损件； （3）系统升级优化：根据设备运行数据，优化衰变池控制系统参数、衰变池自动排水程序，确保所有系统适配科室发展需求。 （4）衰变池沉淀池清理：A类B类沉淀池循环清理。 |  |  |
| 9 | 应急处理机制 | 1.故障响应流程 （1）快速响应：接到报修后（紧急故障如辐射超标、电动防护门卡死等），维保人员60分钟内到场紧急处理，2小时内查明原因，24小时内恢复。 （2）分级处置： （1）一般故障（如灯具损坏、水龙头漏水）：24小时内修复； （2）重大故障（如辐射监测仪报警、衰变池漏水）：立即启动应急预案，封锁危险区域，协调厂家专家48小时内到场，同步上报医院设备科与属地环保部门。 （3）配合院方完善相应的应急管理预案。 |  |  |
| 10 |  | 2.专项应急方案 （1）辐射安全应急：若辐射值超标，立即停用相关设备，用专业仪器定位辐射源，更换破损防护部件，检测达标后方可恢复使用； （2）衰变池应急：若衰变池漏水，立即关闭进水阀门，清理泄漏废水（用专用吸附材料），检修池体或管道，经检测无辐射泄漏后重启； （3）堵塞应急：下水道堵塞优先采用机械疏通，避免化学药剂污染，确保4小时内恢复畅通。 |  |  |
| 11 | 人员与培训保障 | 1.专属维保团队 （1）配置3 人维保小组（非驻场，随时响应），具备3年以上机电与智能设备维修经验。其中组长需要具备机电工程自动化相关专业高级工程师；技术人员具备生态环境相关专业高级工程师及以上职称和污废水处理工；巡检操作人员具备污废水处理工。 （2）随时提供现场或远程技术指导。 |  |  |
| 12 |  | 2.定期培训服务 （1）医护人员培训：每半年开展 1 次培训，内容包括设备日常操作禁忌（如电动防护门正确使用）、辐射安全自查方法、应急故障上报流程； （2）后勤人员培训：每季度开展 1 次，讲解基础设施（如水龙头、灯具）简单故障处理，衰变池、积水泵房安全巡查要点。 |  |  |
| 13 | 档案与质量管控 | 1.全周期档案管理 （1）建立 “一设备 / 一系统一档案”，记录设备型号、安装时间、维保记录（巡检、维修、更换部件）、检测报告（辐射、水质、洁净度）； （2）档案实时同步至医院设备管理系统，每月生成维保月报（含故障统计、设备运行趋势），每年出具年度维保总结报告。 （3）建立核医学衰变池系统巡检记录、维修保养等台账档案。 |  |  |
| 14 |  | 2.质量监督机制 （1）每次维保后，由医院核医学科负责人签字确认，确保维保质量； （2）每季度开展1次客户满意度调研，收集科室反馈，优化维保流程（如调整巡检频率、改进服务响应速度）； （3）建立维保质量追溯制度，若因维保不当导致设备故障（包括服务范围内衰变池设备设施、新排风设备设施等因故导致设备超过7天内不能正常运行），供应商承担维修费用和相关事故责任并免费延长3个月维保期，新更换的设备质保一年。 |  |  |
| 15 | 维保人员在进行维护时，需注意在楼顶进行通风系统维护和活性炭更换时，必须做好高空作业安全防护措施，系好安全带，防止坠落事故；处理废活性炭时，需佩戴防护手套、口罩等，避免直接接触。 |  |  |  |
| 16 | 严格遵守放射性防护规定，在核医学科内进行任何维护工作时，均需正确佩戴个人防护用品，服从医院的放射性安全管理。 |  |  |  |
| 17 | 因维保方原因导致的设备损坏、安全事故或环境污染（如废活性炭处理不当），由维保方承担全部责任，并负责整改和赔偿。 |  |  |  |
| 18 | 因个人操作不当造成的损害或事故，由维保单位承担相关责任，院方保留追究相应法律责任的权利。 |  |  |  |
| 19 | 对院区内放射性废水处理系统开展暂存排放及维护管理，系统设置A、B两类废水，均采用槽式衰变池设计，由PLC自动控制。A类放射性废水系统设有2组30m³水槽，设计排放量为≤0.05m³/天，每组水槽设计停留时间为30天。含锶-90的B类放射性废水系统设有3组78m³水槽，设计排放量为≤0.05m³/天，每组水槽设计停留时间为180天。 |  |  |  |
| 20 | 维保期内保证绿岛湖院区放射性废水处理系统废液合规排放，衰变池排放口出水执行《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）总α＜0.1Bq/L、总β＜1Bq/L和《核医学辐射防护与安全要求>>HJ 1188—2021。 |  |  |  |
| 21 | 衰变池污泥清理：每年对A类、B类池内产生的医疗污泥产生须交由具有相应处置资质的单位进行处置。服务期内，污泥处置过程需做好相关交接记录。 |  |  |  |
| 22 | 供应商须具备环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境污染治理能力评价证书，以确保本项目维保管理质量。 |  |  |  |
| 23 | 如出现极端天气，中标人应提前做好应急预案 |  |  |  |

注：1.如供应商完全响应，请在“采购项目内容响应性”框内填写“完全响应采购文件要求”。

2.如供应商未能完全响应，请在“采购项目内容响应性”框内填写具体偏离情况。

3.如供应商没有填写承诺内容，视为完全接受和同意采购文件要求。

4.标有“★”的条款为必须完全满足的要求，标有“▲”的条款为重要性要求。

供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年  月   日

十五、维保服务方案

## 十六、防护方案

## 十七、突发事件处理方案

## 十八、培训与管理方案

十九、技术部分其他文件

二十、报价一览表

项目名称：2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次）

| 供应商全称 | 采购内容 | 服务期限 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-2027年度绿岛湖院区核医学设备设施维保服务（三次） | 2年 |  |  |
| 报价金额大写： |  |  |  |  |

注：

- 本项目供应商必须对整个项目内容进行报价，不得拆分。

- 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

- 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

供应商名称（签章）：

日期：    年   月    日

二十一、其他资料

（1）其他供应商认为有必要的资料自行补充