## 医用纯水
新院区建设项目医用纯水专项 医用纯水需求
序号 | 用水科室 | 执行标准 | 主要水质参数 | 用水需求量 | 备注
1 | 消毒供应室 | WS 310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分 管理规范》 | 电导率≤15μs/cm(25℃) | 4000L/h
|  | WS 310.2-2016《医院消毒供应中心 第2部分清洗消毒及灭菌技术操作规范》 | 电导率＜5μs/cm(25℃) | 1000L/h
2 | 内镜中心、重症医学科 | WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》、WS 310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分 管理规范》 | 细菌总数≤10CFU/100ml，电导率≤15μs/cm(25℃) | 3000L/h | 从内镜中心纯水机房布设管路连接到重症医学科纤支镜清洗间。
3 | 耳鼻喉科门诊 | WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》、WS 310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分 管理规范》 | 细菌总数≤10CFU/100ml，电导率≤15μs/cm(25℃) | 500L/h
4 | 输血科 | GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》 | 电导率≤0.1μs/cm(25℃) | 40L/h
5 | 口腔医学科 | 北京市地方标准《DB11/T 1703-2019口腔综合治疗台水路消毒技术规范》 | 细菌总数≤100CFU/ml | 500L/h
注意事项： 1、各用水科室医用纯水的用水标准参照国家及地市执行标准，如有最新标准，以最新标准为准； 2、本次报名的医用纯水设备产水量不低于院方科室的用水需求量； 3、本次系统报价包含设备安装、管路材料及管路布设工作。

## 直饮水
新院区建设项目医用纯水专项 直饮水需求
序号 | 设备类型 | 参数 | 数量 | 备注
1 | 壁挂式管线机（温热两用） | 2KW | 127台
2 | 壁挂式管线机（冷水、温水） | 2KW | 4台
3 | 立式管线机（温热两用） | 2KW,产水400G | 1台
4 | 立式管线机（温热两用） | 2KW | 16台
5 | 立式开水炉（6KW 一开一常温） | 6KW | 1台
6 | 立式开水炉（12KW双开水龙头） | 12KW | 28台
7 | 台式开水炉（6KW 一开一常温） | 6KW | 11台
8 | 台式开水炉（6KW 冷水、温水） | 6KW | 8台
注意事项： 1、用水标准参照国家及地市执行标准，如有最新标准，以最新标准为准； 2、各直饮水终端机自带过滤系统，水质有检测报告且符合直饮水需求； 3、本次系统报价包含设备安装、管路材料及管路布设工作。

## 反渗水系统
新院区建设项目医用纯水专项 反渗水系统需求
序号 | 设备类型 | 数量 | 备注
1 | 反渗水系统 | 1套 | 至少满足102床血透单元透析用水
注意事项： 1、用水标准参照国家及地市执行标准，如有最新标准，以最新标准为准； 2、本次系统报价包含设备安装、管路材料及管路布设工作。