机关饭堂宿舍楼热泵系统询价采购要求
目的：
为我院租用的市府机关宿舍楼3层共计11间宿舍提供温度适宜、水压充足的热水供应服务，在宿舍首层设立6间淋浴间提供完善、规范的统一淋浴设施！
1、基本情况
（1）本院外宿舍楼热水供应方案共设计两台3匹空气能主机配5吨不锈钢热水箱，采用循环制热设计原理，专门供应员工日常生活热水。
2、机组性能与技术参数要求
（1）节能产品、要求设备全自动运行，无须专人值守。
（2）主机设备采用3匹空气能循环式热泵主机两台，主机设备必须选用如美的、格力等国内知名品牌产品。
（（4）循环式空气能热水器求温度设定范围在20～55摄氏度可自由调节；制热量不低于10KW；额定功率不大于2.4KW；额定电流不大于11A；电源规格为380V 3N 50Hz；水流量不低于1.7立方每小时；主机总量不大于150Kg；运行噪声不大于62dB(A)。
（5） 热水水箱必须采用304不锈钢内胆双层不锈钢水箱，保温材料为发酵聚氨酯保温湿层，保温厚度不低于100MM。
（6）增压循环水泵必须选用如威乐系列符合机组水流量工作的等知名品牌产品。
（7）更换的热泵系统主机必须配备珠江顶牛等知名品牌的304不锈钢机架，并重新安装。
3、设备功能选型要求
（1）平时要求每台热泵机组产55℃热水达500L/h或以上。
（2）寒冬季节，要求每台热泵机组产55℃热水达300kg/h或以上。
4、热泵热水供应系统说明
（1）供水系统：自来水→热泵机组→热水箱→各用水单元。
（2）设定热水水温（约55℃），启动热泵机组工作，吸收环境中热量，将水加热至50℃～55℃，再进入保温水箱经加压泵进入管网供用水单元使用。
（3）设备工作原理
利用设备中的吸热介质（冷媒）从空气自然境中采集能量，并通过热交换器使冷水迅速升温，同时排放出冷气。
5、设备安装要求
签订合同15工作日内交货，安装调试3工作日完成并通过验收。
6、 设备配置设施报价明细表（相关型号、品牌和价格仅供参考）
	序号
	名   称
	型号或规格
	备注
	说  明
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	设备部分

	1
	空气能热泵
	RSJ-100/MS
	3匹
	美的
	台
	2
	
	

	2
	机组循环水泵
	PUN-200E
	
	威乐　
	台
	2
	
	

	3
	不锈钢水箱
	5吨
	
	天泉
	个
	1
	
	

	4
	止回阀
	DN40
	
	铜
	个
	2
	
	

	5
	Y形过滤器
	DN40
	 　
	铜
	个
	2
	
	

	6
	水流开关
	DN40
	　
	不锈钢
	个
	2
	
	

	7
	管材
	DN50
	24310
	PPR
	批
	1
	
	

	8
	管材
	DN32/DN20
	
	PPR
	批
	1
	
	

	9
	管件
	DN50/32
	五金配件
	PPR
	批
	1
	
	

	10
	闸阀
	DN40
	
	铜
	个
	4
	
	

	11
	保温管
	PEF 
	
	华美
	批
	  1
	
	

	12
	水位控制器
	   BF-KT
	补水
	碧河
	个
	  1
	
	

	13
	线材
	不含主电源
	项
	1
	
	

	14
	控制电箱
	包含控制开关
	套
	1
	
	

	15
	耗材
	
	项
	1
	
	

	16
	供水管安装人工
	
	项
	1
	
	

	17
	设备运输搬卸费
	
	项
	1
	
	

	18
	设备吊装费
	
	项
	1
	
	

	19
	设备安装调试费
	
	项
	1
	
	

	20　
	（含税价）合计
	小写：　
 大写：


7、具体情况联系我院采购办或后勤管理科相关人员勘察现场。
