院内部分大楼热泵系统询价采购要求
目的：
为院内2号楼、3、4号楼各楼层相应的住院病区提供温度适宜、水压充足的热水供应服务，让使用者感受到淋浴的舒适！
1、基本情况
（1）本院2号楼的热泵系统内有2台5匹百顺佳牌热泵机组是2006年安装使用的，由于使用年久，机器整机残旧、压缩机老化、热交换翅片霉烂，已基本无法使用，需要更新5匹循环式热泵机组2台。
（2）本院3、4号楼的热泵系统内有2台科霖热泵机组是从2008年安装使用至今的，整机残旧压缩机老化、多次大修，已无法满足临床住院患者热水使用需求，需要更新5匹直热式热泵机组2台。
2、机组性能与技术参数要求
（1）节能产品、要求设备全自动运行，无须专人值守。
（2）沐浴热水供应要求：水温50℃～60℃；保证各出水末端供水压力达2.5～4kg或以上。
（3）机组外形体积紧凑、设计美观（具体尺寸不大于我院现有产品外形）；要求制热量≥22kw±10%、功率≥4kw±10%、运行电流≥8A±10%、机组净重≦200kg/台。
3、设备功能选型要求
（1）平时要求每台热泵机组产55℃热水达500L/h或以上。
（2）寒冬季节，要求每台热泵机组产55℃热水达300kg/h或以上。
4、热泵热水供应系统说明
（1）供水系统：自来水→热泵机组→热水箱→各用水单元。
（2）设定热水水温（约55℃），启动热泵机组工作，吸收环境中热量，将水加热至50℃～60℃，再进入保温水箱经加压泵进入管网供用水单元使用。
（3）设备工作原理
利用设备中的吸热介质（冷媒）从空气自然境中采集能量，并通过热交换器使冷水迅速升温，同时排放出冷气。
5、设备安装要求
签订合同10工作日交货，安装调试3工作日完成并通过验收。
6、设备配置设施报价明细表
	项目
	序号
	品名
	型号
	规格
	数量
	单位
	单 价（元）
	金 额（元）

	热水系统
	1
	热泵机组
	
	
	
	台
	
	

	
	2
	进水泵
	
	
	
	台
	
	

	
	3
	回水水泵
	
	
	
	台
	
	

	
	4
	电磁阀
	
	
	
	个
	
	

	
	5
	回水温控制
	
	
	
	套
	
	

	
	6
	电源配电箱
	
	
	1
	套
	
	

	
	7
	电线、线槽
	
	
	1
	批
	
	

	
	8
	连接管件
	
	
	1
	批
	
	

	
	9
	人工
	
	
	1
	项
	
	

	
	10
	设备基础
	
	
	1
	项
	
	

	
	11
	小计
	

	合计人民币（大写）：          


