
佛山市第二人民医院

中央空调和分体空调维修保养服务
询价采购要求
一、项目采购基本概况：

1. 1、2号楼中央空调大系统3台空调主机、6台空调水泵、冷冻和冷却水管道、2座空调水塔、中央空调末端设备等相关配套设施的维护保养（详情见附件一）。
2. 1、2号楼中央暖气电热锅炉主机及其相关配套设施的维护保养。
3. 中央空调系统及电热锅炉水处理（技术指标见附件二）。
4. 手术室大金风冷热泵机组以及水泵、水管道等相关配套设施的维护保养。
5. 2号楼负一、二层2组大金VRV II型中央空调及其相关配套设施的维护保养。
6. 1号楼11楼1台开利涡旋式风冷热泵机组及其相关配套设施的维护保养。

7. ICU北区1台格力多联式空调机组及其相关配套设施的维护保养。

8. 体检中心2台三菱分离式空调机组及其相关配套设施的维护保养。

9. 全院约662台分体空调维修保养（详情见附件三）。
10. 全院电梯空调的维护与保养。
11. 中央空调压力容器及安全阀定期年审代办相关手续。
12. 维护保养期限为2年，总报价在￥30万元以内。
13. 本项目维保单位需清楚了解现场情况及根据国家相关技术规范要求进行报价，维保中可能发生的费用已包含在总报价内。
二、项目报价表
	项目名称
	单位
	数量
	价格

	中央空调和分体空调维修保养服务
	项
	1
	


三、技术要求：
	序号
	内容
	是否

响应
	偏离

说明

	1
	报价单位必须是具有制冷空调设备安装、维护保养技术资质的珠三角地区专业公司。
	
	

	2
	报价单位必须派驻2名具有有关部门核发的空调维修技术资质和相当经验的技术人员进驻我院，负责日常的维护和随时处理有关的中央空调应急问题，并且提供有关资料的复印件。
	
	

	3
	报价单位必须派驻2名具有有关部门核发的空调维修技术资质和相当经验的技术人员进驻我院，负责日常的维护和随时处理有关的分体空调应急问题，并且提供有关资料的复印件。
	
	

	4
	报价单位必须确保按照有关中央空调和分体空调维保的有关规定高标准定期按时维保，每次维保前须告知甲方，事后由相关负责人员签名确认。中央空调维修保养项目参考明细见附件四，分体空调维修保养项目参考明细见附件五。
	
	

	5
	维保期内如发生机器损坏等故障问题，在接甲方电话通知后15分钟内需确保有技术人员到场负责维修，并确保机器可正常使用为止。如在1天内仍无法维修好相关的空调故障，则乙方必须另外加派技术人员到场参与维修，并确保机器可正常使用为止。
	
	

	6
	如相关设备在2天内仍然不能修好，没有正当理由的话，则甲方有权追诉乙方必须承担相应的责任。
	
	


   三、采购要求:
1、 报价书中应对技术要求明确注明是否响应或偏离，经审核不能满足商技术要求者，按取消资格处理。

2、报价文件按采购内容填写，如有优惠条件可提供。

3、本采购要求盖章后附报价书内，否则作取消资格处理。

4、报价文件一式两份密封后于2017年 6 月  22 日前交6号楼（六层）采购办，逾期无效。

5、采购要求中如有不详之处，请咨询采购办鹿小姐、后勤管理科吴先生，电话：0757-88032803、0757-88032027。。
附件一

中央空调系统维护保养设备明细

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	康达牌盘管风机
	220台
	

	2
	康达牌吊顶柜
	18台
	

	3
	开利牌水冷式冷水机组30HXC400A（大系统）
	2台
	

	4
	开利牌水冷式冷水机组30XW1452（大系统）
	1台
	

	5
	中央空调冷却水泵Y250M-4（大系统）
	1台
	

	6
	中央空调冷却水泵TYPE Y2-225S-4（大系统）
	2台
	

	7
	中央空调冷冻水泵Y225M-4（大系统）
	1台
	

	8
	中央空调冷冻水泵TYPE Y2-200L-4（大系统）
	2台
	

	9
	盘管风机
	450台
	

	10
	吊顶柜
	22台
	

	11
	松田牌组合空调柜STZK-20（ICU）
	1台
	（备用机）

	12
	约克组合式空调风柜YSM25-15（ICU）
	1台
	

	13
	迪森牌电热水锅炉WDR093-60/50（大系统）
	1台
	

	14
	电热水锅炉水泵DFRG100-160/2（大系统）
	2台
	

	15
	菱电牌冷却塔RT-400L（大系统）
	2套
	

	16
	中央空调水处理
	1项
	

	17
	电热锅炉水处理
	1项
	

	18
	大金牌风冷热泵机组UWY160AY（手术室）
	1台
	

	19
	中央空调冷冻水泵KTB125-100-400A（手术室）
	2台
	

	20
	雅士牌超衡型组合式空调（手术室）
	10台
	

	21
	大金牌风冷机组RHXY16MAY1（负一、二层）
	6台
	

	22
	开利涡旋式风冷热泵机组30RQ060
	1台
	

	23
	格力多联式空调机组GMV-615W/A
	1台
	

	24
	三菱分离式空调机组PUHY-P250YHC-A
	2台
	

	25
	本院电梯空调
	10台
	

	26
	中央空调压力容器及安全阀定期年审代办相关手续
	6台
	


附件二

水处理技术指标
中央空调循环水质控制指标（参照国家标准GB-50050-95）
敞开式系统污垢热阻值为1.72×10-4~ 3.44×10-4m2k/w

密闭式系统污垢热阻值为<0.68×10-4 m2k/w

碳钢腐蚀率<0.125mm/a

铜和铜合金腐蚀率<0.005mm/a

1. 冷冻循环水控制指标：

	分析项目
	控制指标
	备注

	PH值
	7.5-9.5
	1次/季度

	氯根
	<200mg/L
	1次/季度

	电导率
	<2500Φm/cm
	1次/季度

	钢腐蚀率
	<0.125mm/a
	1次/季度

	铜腐蚀率
	<0.005mm/a
	1次/季度

	细菌总数
	<5×105个/ml
	1次/季度


2. 冷却循环水控制指标：
	分析项目
	控制指标
	备注

	PH值
	7.0-9.2
	1次/季度

	蚀度
	<20mg/L
	1次/季度

	总碱度
	<500mg/L
	1次/季度

	总硬度
	<600mg/L
	1次/季度

	总铁
	<1mg/L
	1次/季度

	总铜
	<0.1mg/L
	1次/季度

	氯离子
	<1000mg/L
	1次/季度

	电导率
	<2500Φs/cm
	1次/季度

	细菌总数
	<5×105个/ml
	1次/季度


附件三
分体空调维修保养设备明细
	序号
	空调大小（匹）
	医院本部
	宿舍
	星河名居二层
	二门诊

	
	
	数量（台）
	数量（台）
	数量（台）
	数量（台）

	1
	1匹空调
	145
	42
	1
	1

	2
	1.5匹空调
	210
	0
	1
	10

	3
	2匹空调
	80
	0
	4
	3

	4
	3匹空调
	107
	0
	5
	1

	5
	5匹空调
	49
	0
	3
	0

	6
	小计(台)
	591
	42
	14
	约15

	合计约662台


附件四
中央空调维修保养主要工作内容
	项目
	日期/月
	备注

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	大系统冷水机组
	压缩机的油压及油量
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	油过滤器
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	电子膨胀阀
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	系统查漏
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查电机马达运行温度
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	
	检查不正常声响，震动及高温
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查冷媒运行，冷凝器及蒸发器的温度及压力
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查阀门的操作状况
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查及清理马达起动柜内的电器设备
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查马达的起动及运行电流、电压
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查安全保护元件
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查压缩机马达绝缘
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查油过滤芯
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查压缩机冷冻油及雪种
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	运转制冷机组，检查制冷状况，进行满负荷测试
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	清洗空调主机冷凝器和蒸发器
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	大系统水泵
	检查电机轴承温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵的油量
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵的震动情况
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵连接器
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查轴承密封填料
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵出入水压力
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵运行温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	大系统末端设备

	检查风柜及盘管风机空气滤网和送回风口
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查风柜及盘管风机的电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查风柜及盘管风机的接水盘和杀菌清理
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查三速温度控制器开关
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查二通电动控制阀
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查微积分比例阀
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查管道
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	
	检查冷凝水管
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查天面水管
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	大系统冷却塔设备
	检查阀门和浮球开关
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查扇热风扇电机
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查扇热风扇皮带
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查水塔填料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查水塔水位
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗冷却水塔进行杀菌灭菌处理
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	水处理加药，对系统水更换
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	取水样分析
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	手术室空调系统
	检查压缩机温度
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查吸气与排气压力
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查散热风扇电机
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查电压电流
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵电机温度、噪声、震动
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵轴承、油封、机械密封
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查管道保温、压力表
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查冷冻水格栅阀
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	清洗空调主机冷凝器
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查层流风柜运行噪声、震动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜皮带
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜滤网
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜变频器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查冷冻水系统转换阀门
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	夹层空调主机
	检查主机温度、噪声、震动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查压缩机运行情况
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查散热风扇电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查电压电流
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗空调主机冷凝器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	电锅炉暖气系统
	检查每组发热丝绝缘情况
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	
	检查每组空气开关
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水箱水位
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查管道、阀门、压力表
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	水处理加药
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	检查水泵电机温度、噪声、震动
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵轴承、油封、机械密封
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	电梯空调
	检查出风冷量和风量
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗空调尘网
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件五

分体空调维修保养主要工作内容
	序号
	项目
	日期/月
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	检查主机外壳完整情况，是否有松动脱落危险
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	室外机部分

	2
	检查主机连接螺丝是否有松动脱落危险
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	3
	检查主机机架是否牢靠有破损
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	4
	检查主机连接电源线绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	5
	检查主机连接电源线接头是否有松动
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	6
	检查主机保温管道是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	7
	检查主机排水管是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	8
	检查主机连接管道接头是否松动，是否有油迹等漏雪种现象
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	9
	检查主机风扇运行声音是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	10
	检查主机压缩机运行声音是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	11
	检查主机风扇电机运行情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	12
	检查主机风扇电机电容容量是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	13
	检查主机风扇电机绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	14
	检查主机压缩机运行情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	15
	检查主机压缩机电容容量是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	16
	检查主机压缩机绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	17
	检查主机电路板使用情况
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	18
	清洁主机电路板
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	19
	检查主机传感器是否运作正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	20
	检查主机交流接触器否运作正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	21
	检查主机四通阀是否运作正常
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	22
	检查主机管道系统是否漏雪种
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	23
	检查主机工作压力是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	24
	检查主机工作电流是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	25
	检查主机冷凝器清洁情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	26
	清洗主机冷凝器
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	检查室内机外壳完整情况，是否有松动脱落危险
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	室内机部分

	29
	检查室内机连接电源线绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	30
	检查室内机连接电源线接头、插座插头是否有松动
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	31
	检查室内机保温管道是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	32
	检查室内机排水管是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	33
	检查室内机连接管道接头是否松动，是否有油迹等漏雪种现象
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	34
	检查室内机风扇运行声音是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	35
	检查室内机风扇电机运行情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	36
	检查室内机风扇电机绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	37
	检查室内机电路板使用情况
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	38
	清洁室内机电路板
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	39
	检查室内机传感器是否运作正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	40
	检查室内机接触器是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	41
	检查室内机管道系统是否漏雪种
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	42
	检查室内机出风口风量是否正常
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	43
	检查室内机出风口温度是否正常
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	44
	检查室内机出风口是否有漏水
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	45
	检查室内机蒸发器清洁情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	46
	清洗室内机回风尘网
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	47
	清洗室内机蒸发器
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	48
	日常处理空调不制冷故障
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	整体

	49
	日常处理空调不制暖故障
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	50
	日常处理空调漏水故障
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	


