
佛山市第二人民医院

中央空调和分体空调维修保养
询价采购要求
一、项目采购基本概况：

1. 1、2号楼中央空调大系统3台空调主机、6台空调水泵、冷冻和冷却水管道、2座空调水塔、中央空调末端设备等相关配套设施的维修保养（详情见附件一）。
2. 医院本部（含星河名居）、二门诊、宿舍约662台分体空调的维修保养（详情见附件二）。
3. 中央空调系统及电热锅炉水处理（技术指标见附件三）。
4. 手术室大金风冷热泵机组以及水泵、水管道等相关配套设施的维护保养。
5. 2号楼负一、二层2组多联式中央空调及其相关配套设施的维护保养。
6. 全院电梯空调的维护与保养。
7. 中央空调压力容器及安全阀定期年审代办相关手续。
8. 维护保养期限为2年，从2017年X月X日起至2019年X月X日止。按维护保养内容提供报价，总报价在￥45万元以内。
9. 本项目维保单位需清楚了解现场情况及根据国家相关技术规范要求进行报价，维保中可能发生的费用已包含在总报价内（配件费除外）。
二、商务要求：
	序号
	内容
	是否

响应
	偏离

说明

	1
	报价单位须具有独立法人资格证明，企业注册资本300万元以上，并提供企业有效的营业执照和经办人身份证复印件等证明材料。详见《佛山市第二人民医院设备采购项目院内招标投标文件》
	
	

	2
	报价单位须具有机电安装资质3级
	
	

	3
	报价单位必须提供近三年在本地区参与维保的同等级以上的中央空调维护保养的企业不少于三家，并且提供相关证明。报价包人工费、包相关的安全责任。
	
	

	4
	按照维保内容提供总报价和明细项目报价，如有需增加调整内容或者优惠条件（如延长保修期）的请在报价时提出。
	
	


三、技术要求：
	序号
	内容
	是否

响应
	偏离

说明

	1
	报价单位必须是具有中央空调安装、维保技术资质的珠三角地区专业公司。
	
	

	2
	报价单位必须按我院要求对中央空调系统进行维修保养（主要工作内容详见附件四）
	
	

	3
	报价单位必须按我院要求对分体空调设备进行维修保养（主要工作内容详见附件五）
	
	

	4
	报价单位必须派驻4名具有有关部门核发的空调维保技术资质和相当经验的技术人员进驻我院，每2人为一组分别负责中央空调和分体空调的日常维护，全年24小时随时待命处理有关的空调应急问题，并且提供有关资料的复印件。
	
	

	5
	报价单位必须确保按照有关中央空调和分体空调维保的有关规定高标准定期按时维保，每次维保前须告知甲方，事后由相关负责人员签名确认。
	
	

	6
	维保期内如发生机器损坏等故障问题，在接甲方电话通知后15分钟内需确保有技术人员到场负责维修，并确保机器可正常使用为止。如在1天内仍无法维修好相关的空调故障，则乙方必须另外加派技术人员到场参与维修，并确保机器可正常使用为止。
	
	

	7
	如相关设备在2天内仍然不能修好，没有正当理由的话，则甲方有权追诉乙方必须承担相应的责任。
	
	


四、付款方式与相关事项:
	序号
	内容
	是否

响应
	偏离

说明

	1
	合同签订生效后，按照合同的保养期起止日期计算，维保费用每季度结算一次，合共8次。在每季度结束后，收到乙方合法发票后的30个工作日内一次性支付合同总额的12.5%。
	
	

	2
	如乙方在维保期内出现有偷工减料或工作不到位等怠工行为的，甲方有权视相关情节的严重性作出相应的扣罚，对造成故障事故的，乙方须无条件承担一切责任后果。
	
	

	3
	如乙方在规定时间内没有向甲方提供合法的发票，甲方不承担因此而产生的相应责任。
	
	


附件一           中央空调系统维修保养设备明细
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	康达牌盘管风机
	220台
	

	2
	康达牌吊顶柜
	18台
	

	3
	开利牌水冷式冷水机组30HXC400A（大系统）
	2台
	

	4
	开利牌水冷式冷水机组30XW1452（大系统）
	1台
	

	5
	中央空调冷却水泵Y250M-4（大系统）
	1台
	

	6
	中央空调冷却水泵TYPE Y2-225S-4（大系统）
	2台
	

	7
	中央空调冷冻水泵Y225M-4（大系统）
	1台
	

	8
	中央空调冷冻水泵TYPE Y2-200L-4（大系统）
	2台
	

	9
	盘管风机
	450台
	

	10
	吊顶柜
	22台
	

	11
	松田牌组合空调柜STZK-20（ICU）
	1台
	（备用机）

	12
	约克组合式空调风柜YSM25-15（ICU）
	1台
	

	13
	迪森牌电热水锅炉WDR093-60/50（大系统）
	1台
	

	14
	电热水锅炉水泵DFRG100-160/2（大系统）
	2台
	

	15
	菱电牌冷却塔RT-400L（大系统）
	2套
	

	16
	中央空调水处理
	1项
	

	17
	电热锅炉水处理
	1项
	

	18
	大金牌风冷热泵机组UWY160AY（手术室）
	1台
	

	19
	中央空调冷冻水泵KTB125-100-400A（手术室）
	2台
	

	20
	雅士牌超衡型组合式空调（手术室）
	10台
	

	21
	大金牌风冷机组RHXY16MAY1（负一、二层）
	6台
	

	22
	开利涡旋式风冷热泵机组30RQ060
	1台
	


	23
	格力多联式空调机组GMV-615W/A
	1台
	

	24
	三菱分离式空调机组PUHY-P250YHC-A
	2台
	

	25
	本院电梯空调
	10台
	

	26
	中央空调压力容器及安全阀定期年审代办相关手续
	6台
	


附件二

分体空调设备维修保养设备明细

	序号
	空调大小（匹）
	医院本部
	宿舍
	星河名居二层
	二门诊

	
	
	数量（台）
	数量（台）
	数量（台）
	数量（台）

	1
	1匹空调
	145
	42
	1
	1

	2
	1.5匹空调
	210
	0
	1
	10


	3
	2匹空调
	80
	0
	4
	3

	4
	3匹空调
	107
	0
	5
	1

	5
	5匹空调
	49
	0
	3
	0

	6
	小计(台)
	591
	42
	14
	约15

	合计约662台


附件三
水处理技术指标
中央空调循环水质控制指标（参照国家标准GB-50050-95）
敞开式系统污垢热阻值为1.72×10-4~ 3.44×10-4m2k/w

密闭式系统污垢热阻值为<0.68×10-4 m2k/w

碳钢腐蚀率<0.125mm/a

铜和铜合金腐蚀率<0.005mm/a

1. 冷冻循环水控制指标：

	分析项目
	控制指标
	备注

	PH值
	7.5-9.5
	1次/季度

	氯根
	<200mg/L
	1次/季度

	电导率
	<2500Φm/cm
	1次/季度

	钢腐蚀率
	<0.125mm/a
	1次/季度

	铜腐蚀率
	<0.005mm/a
	1次/季度

	细菌总数
	<5×105个/ml
	1次/季度


2. 冷却循环水控制指标：
	分析项目
	控制指标
	备注

	PH值
	7.0-9.2
	1次/季度

	蚀度
	<20mg/L
	1次/季度

	总碱度
	<500mg/L
	1次/季度

	总硬度
	<600mg/L
	1次/季度

	总铁
	<1mg/L
	1次/季度

	总铜
	<0.1mg/L
	1次/季度

	氯离子
	<1000mg/L
	1次/季度

	电导率
	<2500Φs/cm
	1次/季度

	细菌总数
	<5×105个/ml
	1次/季度


附件四
中央空调维修保养主要工作内容
	项目
	日期/月
	备注

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	大系统冷水机组
	压缩机的油压及油量
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	油过滤器
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	电子膨胀阀
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	系统查漏
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查电机马达运行温度
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	
	检查不正常声响，震动及高温
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查冷媒运行，冷凝器及蒸发器的温度及压力
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查阀门的操作状况
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查及清理马达起动柜内的电器设备
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查马达的起动及运行电流、电压
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查安全保护元件
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	


	
	检查压缩机马达绝缘
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查油过滤芯
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	
	检查压缩机冷冻油及雪种
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	运转制冷机组，检查制冷状况，进行满负荷测试
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	清洗空调主机冷凝器和蒸发器
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	大系统水泵
	检查电机轴承温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵的油量
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵的震动情况
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵连接器
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查轴承密封填料
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵出入水压力
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查泵运行温度
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	大系统末端设备

	检查风柜及盘管风机空气滤网和送回风口
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查风柜及盘管风机的电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查风柜及盘管风机的接水盘和杀菌清理
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查三速温度控制器开关
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查二通电动控制阀
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查微积分比例阀
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查管道
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	
	检查冷凝水管
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查天面水管
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	大系统冷却塔设备
	检查阀门和浮球开关
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查扇热风扇电机
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查扇热风扇皮带
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	
	检查水塔填料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查水塔水位
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗冷却水塔进行杀菌灭菌处理
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	水处理加药，对系统水更换
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	取水样分析
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	手术室空调系统
	检查压缩机温度
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查吸气与排气压力
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查散热风扇电机
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查电压电流
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵电机温度、噪声、震动
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵轴承、油封、机械密封
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查管道保温、压力表
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查冷冻水格栅阀
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	清洗空调主机冷凝器
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查层流风柜运行噪声、震动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜皮带
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜滤网
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查层流风柜变频器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查冷冻水系统转换阀门
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	夹层空调主机
	检查主机温度、噪声、震动
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查压缩机运行情况
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查散热风扇电机
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	检查电压电流
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗空调主机冷凝器
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	电锅炉暖气系统
	检查每组发热丝绝缘情况
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	
	检查每组空气开关
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水箱水位
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查管道、阀门、压力表
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	水处理加药
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	
	检查水泵电机温度、噪声、震动
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	
	检查水泵轴承、油封、机械密封
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	电梯空调
	检查出风冷量和风量
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	清洗空调尘网
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件五

分体空调维修保养主要工作内容
	序号
	项目
	日期/月
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	检查主机外壳完整情况，是否有松动脱落危险
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	室外机部分

	2
	检查主机连接螺丝是否有松动脱落危险
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	3
	检查主机机架是否牢靠有破损
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	4
	检查主机连接电源线绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	5
	检查主机连接电源线接头是否有松动
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	6
	检查主机保温管道是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	7
	检查主机排水管是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	8
	检查主机连接管道接头是否松动，是否有油迹等漏雪种现象
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	9
	检查主机风扇运行声音是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	10
	检查主机压缩机运行声音是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	11
	检查主机风扇电机运行情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	12
	检查主机风扇电机电容容量是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	13
	检查主机风扇电机绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	14
	检查主机压缩机运行情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	15
	检查主机压缩机电容容量是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	16
	检查主机压缩机绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	17
	检查主机电路板使用情况
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	18
	清洁主机电路板
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	19
	检查主机传感器是否运作正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	20
	检查主机交流接触器否运作正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	21
	检查主机四通阀是否运作正常
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	22
	检查主机管道系统是否漏雪种
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	23
	检查主机工作压力是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	24
	检查主机工作电流是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	25
	检查主机冷凝器清洁情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	26
	清洗主机冷凝器
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	检查室内机外壳完整情况，是否有松动脱落危险
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	室内机部分

	29
	检查室内机连接电源线绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	30
	检查室内机连接电源线接头、插座插头是否有松动
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	31
	检查室内机保温管道是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	32
	检查室内机排水管是否老化脱落
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	33
	检查室内机连接管道接头是否松动，是否有油迹等漏雪种现象
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	34
	检查室内机风扇运行声音是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	35
	检查室内机风扇电机运行情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	36
	检查室内机风扇电机绝缘情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	37
	检查室内机电路板使用情况
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	38
	清洁室内机电路板
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	39
	检查室内机传感器是否运作正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	40
	检查室内机接触器是否正常
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	41
	检查室内机管道系统是否漏雪种
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	42
	检查室内机出风口风量是否正常
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	43
	检查室内机出风口温度是否正常
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	44
	检查室内机出风口是否有漏水
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	45
	检查室内机蒸发器清洁情况
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	46
	清洗室内机回风尘网
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	47
	清洗室内机蒸发器
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	48
	日常处理空调不制冷故障
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	整体

	49
	日常处理空调不制暖故障
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	50
	日常处理空调漏水故障
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	


